审厂NCR整改案例库

100条完整版标准化8D报告

适用范围：IATF16949 / ISO9001 / ISO13485 / ANSI/ESD S20.20 / IEC 61340-5-1

每条NCR统一格式：不符合标准条款｜问题描述｜临时遏制｜根本原因分析｜永久改善对策｜实施验证｜预防再发｜结案结论

目  录

一、接地系统类 NCR001–NCR020

NCR001 作业台接地端子松动，接地电阻超标＞1Ω

NCR002 设备多点接地，存在电位差、地环流干扰

NCR003 人体接地与设备接地混接，接地分区不规范

NCR004 法拉第测试工装无独立接地，借用工作台接地

NCR005 接地线老化破皮、绝缘层破损

NCR006 接地铜排氧化发黑，导通不良

NCR007 设备防静电脚垫缺失，工位直接接触地面

NCR008 接地点无功能标识，无法区分接地类型

NCR009 新增设备未做ESD接地验收直接投产

NCR010 仓库金属货架未接地，存在悬浮带电风险

NCR011 周转车金属框架未接地、无防静电轮

NCR012 测试仪器与工装非等电位接地

NCR013 接地电阻测试记录缺失，无季度复测

NCR014 接地螺丝生锈，导致接触不良

NCR015 现场使用临时线缆替代标准接地线

NCR016 屏蔽箱体缝隙未密封，存在电场泄漏

NCR017 15pF探头屏蔽层接地不良，信号干扰大

NCR018 工装多点接地，导致测试底噪偏高

NCR019 接地测试仪器未校准，测试数据无效

NCR020 接地线捆绑动力线缆，存在电磁干扰

二、EPA静电区域标识&环境类 NCR021–NCR040

NCR021 EPA区域无静电警示标识

NCR022 EPA与非EPA区域无隔离，混流作业

NCR023 作业区域温湿度无记录，湿度偏低超标

NCR024 EPA区域摆放普通绝缘违禁物品

NCR025 洁净工位无离子中和设备，静电累积超标

NCR026 离子风机无点检、无平衡度测试记录

NCR027 EPA区域堆放普通纸箱、泡沫绝缘物料

NCR028 EPA入口无穿戴检查管控

NCR029 防静电地坪磨损露底，电阻不达标

NCR030 防静电台面破损开裂

NCR031 区域标识脱落、模糊不清

NCR032 车间窗户常开，环境粉尘大、湿度不稳定

NCR033 非标亚克力绝缘治具大量使用

NCR034 区域静电电压巡检记录缺失

NCR035 EPA区域使用普通清洁工具

NCR036 空调直吹工位导致局部湿度过低

NCR037 物料暂存区未纳入EPA管控

NCR038 闲置设备未断电，悬浮静电累积

NCR039 车间裸露金属结构未接地

NCR040 温湿度计未校准，环境数据无效

三、仪器设备校准&工装治具类 NCR041–NCR060

NCR041 示波器超校准有效期使用

NCR042 15pF测试探头无校准记录，精度不可控

NCR043 同心环电阻电极无校准、配重不标准

NCR044 ESD模拟器无年度比对校准

NCR045 50Ω同轴电缆老化，无更换记录

NCR046 测试工装缝隙超标，无定期点检

NCR047 工装导电压条氧化，导通不良

NCR048 仪器校准标签涂改、不规范

NCR049 备用仪器未封存、无保养

NCR050 测试记录无设备编号，无法追溯

NCR051 工装装配无标准、随意组装参数偏移

NCR052 探头PTFE介质磨损、电容漂移未更换

NCR053 放电探杆垂直度超标、落点偏移

NCR054 配重砝码重量偏差、压力不一致

NCR055 仪器开机无预热、直接测试数据漂移

NCR056 测试工装无唯一性编号、无法台账管理

NCR057 仪器异常无停机、带病测试

NCR058 校准证书未归档、纸质电子版不同步

NCR059 测试系统未做空载底噪验证直接测试

NCR060 工装维修无记录、维修后未验证精度

一、接地系统类 NCR001–NCR020

【NCR001】作业台接地端子松动，接地电阻超标＞1Ω

不符合标准条款：S20.20 第8.1条 & IEC 61340-5-1 第5.2.2条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：现场稽核发现部分作业台接地端子螺丝松动，接地导通不稳定，实测接地电阻大于1Ω，不符合ESD接地管控要求，存在静电泄放异常风险。

临时遏制措施：当场对所有工位接地端子全面紧固，复测接地电阻，不合格工位立即停机整改，临时锁定风险。

根本原因分析：

• 接地端子无定期紧固点检机制，无扭矩管控标准

• 日常巡检只查外观，未核查导通性能

• 人员对接地管控认知不足

永久改善对策：

• 新增《接地端子月度扭矩点检表》，明确紧固扭矩标准

• 将接地电阻复测纳入每日工位点检项

• 纳入车间稽核红线，违规考核

实施验证：全工位接地端子紧固完成，所有工位接地电阻≤1Ω，导通稳定，台账记录完整。

预防再发：固化月度点检计划，系统到期提醒，稽核不定期抽查，杜绝端子松动、接地不良问题复发。

结案结论：问题已彻底整改，风险闭环，可结案。

【NCR002】设备多点接地，存在电位差、地环流干扰

不符合标准条款：S20.20 第8.1条 & IEC 61340-5-1 第5.2.2条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：现场设备存在多处独立接地点，未统一汇流，造成设备间电位差，存在地环流干扰，影响测试数据稳定性，不符合S20.20单点接地规范。

临时遏制措施：立即拆除所有多余接地点，所有测试设备、工装统一接入单点汇流排，临时消除地环流。

根本原因分析：

• 无标准化ESD接地布局图纸

• 新设备接入无接地审批流程

• 现场作业人员不了解单点汇流接地要求

永久改善对策：

• 制定《车间ESD接地布局规范》并全员培训

• 新设备导入必须完成接地验收方可投产

• 所有设备统一单点汇流接地

实施验证：现场已完成统一接地整改，全工位等电位无电位差，无地环流干扰，设备运行及测试数据稳定。

预防再发：建立设备接地台账，新增设备接地验收机制，季度复核接地布局合规性。

结案结论：整改完成，风险闭环，符合标准要求。

【NCR003】人体接地与设备接地混接，接地分区不规范

不符合标准条款：S20.20 第8.1条 & IEC 61340-5-1 第5.2.2条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：现场工位人体静电手环接地与设备保护接地共用同一端子，未分区隔离，接地分类混乱，不符合ESD接地分区管控要求。

临时遏制措施：当场拆分混接线路，实现人体地、设备地、屏蔽地物理分区独立接地。

根本原因分析：

• 接地分区管理制度缺失

• 现场无可视化接地标识

• 布线施工无标准化要求

永久改善对策：

• 明确三类接地分区标准

• 所有接地点张贴功能标识

• 将接地分区合规性纳入日常巡检

实施验证：工位接地分区清晰，无混接现象，各接地系统导通正常、无干扰。

预防再发：月度接地专项稽核，定期宣导接地分区规范，杜绝混接问题。

结案结论：整改到位，体系闭环。

【NCR004】法拉第测试工装无独立接地，借用工作台接地

不符合标准条款：S20.20 第8.1条 & IEC 61340-5-1 第5.2.2条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：STM11.31屏蔽测试工装未设置独立接地点，长期借用工作台接地，易引入杂散干扰，导致测试底噪偏高、数据失真。

临时遏制措施：立即为测试工装单独布设标准接地线路，接入单点汇流排，临时恢复测试系统接地合规性。

根本原因分析：

• 测试工装专用接地规范未纳入SOP

• 自制工装无接地验收标准

• 测试设备接地管控未单独管控

永久改善对策：

• 新增测试治具接地管控条款

• 所有测试工装纳入接地台账管理

• 工装验收强制核查接地参数

实施验证：工装独立接地完成，接地电阻≤0.5Ω，空载底噪≤3nJ，测试数据稳定。

预防再发：每次工装保养同步核查接地状态，季度复测接地性能。

结案结论：问题彻底解决，符合STM11.31测试标准。

【NCR005】接地线老化破皮、绝缘层破损

不符合标准条款：S20.20 第8.1条 & IEC 61340-5-1 第5.2.2条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：现场多处接地线绝缘层老化破皮，存在漏电、接地不稳定风险，不符合ESD安全及导通管控要求。

临时遏制措施：当场排查所有接地线，全部更换破损老化线缆，临时消除安全及静电管控风险。

根本原因分析：

• 线缆无定期外观点检

• 工位布线不合理，长期挤压摩擦

• 无耗材寿命更换机制

永久改善对策：

• 建立季度线缆外观排查制度

• 优化工位布线，避免硬拉扯、挤压

• 破损线缆立即报废更换

实施验证：全线接地线完好无破损，导通正常，无漏电隐患。

预防再发：耗材台账管控，到期预警、破损即换，常态化巡检。

结案结论：整改闭环，风险清零。

【NCR006】接地铜排氧化发黑，导通不良

不符合标准条款：S20.20 第8.1条 & IEC 61340-5-1 第5.2.2条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：接地汇流铜排表面氧化发黑，导致局部导通不良，接地电阻波动，影响静电稳定泄放。

临时遏制措施：当场对铜排打磨清洁、做镀锡防氧化处理，复测导通电阻合格。

根本原因分析：

• 无定期清洁保养机制

• 环境潮湿加速氧化

• 未建立接地五金保养SOP

永久改善对策：

• 制定月度铜排清洁、防锈保养规范

• 管控工位环境湿度

• 保养记录留存归档

实施验证：铜排表面洁净无氧化，导通电阻稳定≤0.5Ω。

预防再发：月度专项保养，季度导通复测，长期稳定管控。

结案结论：整改合格，长期可控。

【NCR007】设备防静电脚垫缺失，工位直接接触地面

不符合标准条款：S20.20 第6.1条 & IEC 61340-5-1 第5.3.2条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：部分设备绝缘脚垫缺失，设备机身直接接触地面，无法实现绝缘隔离，易产生悬浮静电。

临时遏制措施：当场补齐所有缺失绝缘脚垫，完成工位绝缘隔离。

根本原因分析：

• 日常巡检漏检绝缘耗材

• 耗材损坏更换不及时

• 无耗材台账预警

永久改善对策：

• 建立工位绝缘耗材台账

• 纳入每日点检，缺失立即补齐

• 损坏耗材即时更换

实施验证：全工位绝缘脚垫齐全，设备绝缘隔离合格，无悬浮静电风险。

预防再发：常态化点检+耗材预警，杜绝缺失问题复发。

结案结论：问题闭环，符合ESD绝缘要求。

【NCR008】接地点无功能标识，无法区分接地类型

不符合标准条款：S20.20 第8.1条 & IEC 61340-5-1 第5.2.2条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：现场所有接地点无可视化标识，无法区分人体地、设备地、屏蔽地，易造成误接、混接，管控不规范。

临时遏制措施：当场为所有接地点张贴对应功能标识，区分接地类型。

根本原因分析：

• ESD可视化管理缺失

• 无统一标识标准

• 稽核未覆盖标识合规性

永久改善对策：

• 统一全厂接地点标识标准

• 新增标识点检项，损坏脱落立即更换

实施验证：所有接地点标识清晰、分类明确，可清晰追溯接地功能。

预防再发：月度标识专项检查，维持可视化合规。

结案结论：整改完成，体系规范。

【NCR009】新增设备未做ESD接地验收直接投产

不符合标准条款：S20.20 第8.1条 & IEC 61340-5-1 第5.2.2条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：新增生产设备未开展ESD接地检测及验收，直接投入生产，存在静电管控隐患。

临时遏制措施：立即停机补做接地检测，验收合格后方可恢复生产。

根本原因分析：

• 新机导入无ESD验收流程

• 设备准入管控漏洞

• 工程、品质交接无ESD确认项

永久改善对策：

• 固化新机导入ESD接地验收流程

• 无验收签字禁止投产

• 纳入设备准入稽核

实施验证：新增设备接地参数全部合格，验收资料齐全归档。

预防再发：所有新设备、工装必须完成ESD验收方可使用。

结案结论：流程闭环，风险可控。

【NCR010】仓库金属货架未接地，存在悬浮带电风险

不符合标准条款：S20.20 第8.1条 & IEC 61340-5-1 第5.2.2条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：仓储区域金属货架未做接地处理，金属框架悬浮，易累积静电，对存放的静电敏感物料造成风险。

临时遏制措施：当场对所有货架统一接地处理，复测货架对地电压归零。

根本原因分析：

• ESD管控仅覆盖车间，仓储区域管控缺失

• 仓库无ESD点检机制

• 货架未纳入接地台账

永久改善对策：

• 将仓库全面纳入EPA管控范围

• 货架全部统一接地并建立台账

• 仓库同步执行日常ESD点检

实施验证：仓库货架全部可靠接地，无悬浮电压，静电泄放正常。

预防再发：车间+仓库全域ESD管控，季度接地复核。

结案结论：全域管控闭环，合规达标。

【NCR011】周转车金属框架未接地、无防静电轮

不符合标准条款：S20.20 第8.1条 & IEC 61340-5-1 第5.2.2条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：物料周转车金属框架未接地，未配备防静电轮，转运过程易累积静电、摩擦起电，存在物料静电损伤风险。

临时遏制措施：当场更换防静电轮，加装接地拖链，实现车身可靠泄放静电。

根本原因分析：

• 周转器具ESD标准不完善

• 周转车未纳入ESD台账

• 转运器具无定期点检

永久改善对策：

• 所有周转车统一配置防静电轮及接地结构

• 建立周转器具ESD管控台账

• 纳入周度点检

实施验证：周转车对地泄放正常，无静电累积，转运合规。

预防再发：定期点检耗材及接地状态，损坏即时更换。

结案结论：整改到位，风险消除。

【NCR012】测试仪器与工装非等电位接地

不符合标准条款：S20.20 第8.1条 & IEC 61340-5-1 第5.2.2条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：测试仪器接地与测试工装接地未统一汇流，存在微小电位差，导致测试底噪偏高、数据重复性差。

临时遏制措施：立即将仪器、工装统一接入同一汇流排，实现等电位共地。

根本原因分析：

• 测试系统等电位设计缺失

• 无标准化接地图纸

• 测试系统未做系统级接地验收

永久改善对策：

• 固化测试系统标准化接地图纸

• 所有测试设备统一单点汇流

• 系统接地纳入设备验收项

实施验证：测试系统无电位差，空载底噪达标，测试数据稳定重复。

预防再发：年度复核测试系统接地布局，杜绝分散接地。

结案结论：系统优化完成，符合测试标准。

【NCR013】接地电阻测试记录缺失，无季度复测

不符合标准条款：S20.20 第8.3条 & IEC 61340-5-1 第5.2.3条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：现场未留存接地电阻复测记录，无季度校准复测资料，无法证明接地系统持续合规，审厂资料缺失。

临时遏制措施：立即完成全工位接地电阻复测，补全历史台账记录。

根本原因分析：

• 无固定接地复测计划

• 台账管理不完善

• 无定期资料归档要求

永久改善对策：

• 建立接地电阻季度复测制度

• 固定台账模板，定期归档

• 到期自动提醒

实施验证：复测数据齐全合格，台账完整可追溯。

预防再发：常态化周期复测，资料定期稽核归档。

结案结论：资料闭环，管控合规。

【NCR014】接地螺丝生锈，导致接触不良

不符合标准条款：S20.20 第8.1条 & IEC 61340-5-1 第5.2.2条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：多处接地固定螺丝生锈腐蚀，造成接地接触电阻偏大、导通不稳定。

临时遏制措施：当场更换不锈钢防锈螺丝，接触面做镀锡处理，复测导通合格。

根本原因分析：

• 接地五金无防锈保养机制

• 潮湿环境加速锈蚀

• 无定期五金检查

永久改善对策：

• 半年开展一次接地五金防锈维护

• 统一更换防锈五金配件

• 纳入点检项

实施验证：接地五金无锈蚀，接触导通良好，电阻稳定达标。

预防再发：周期保养+日常巡检，杜绝锈蚀问题。

结案结论：整改合格，长期可控。

【NCR015】现场使用临时线缆替代标准接地线

不符合标准条款：S20.20 第8.1条 & IEC 61340-5-1 第5.2.2条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：现场私自使用临时电线替代标准4mm²接地线，布线不规范，接地可靠性无法保障。

临时遏制措施：立即拆除所有临时接线，全部更换标准规格接地线。

根本原因分析：

• 现场管理随意，无接地布线规范

• 违规操作无稽核处罚

• 员工规范意识薄弱

永久改善对策：

• 明确禁止临时接地布线，纳入稽核红线

• 统一全厂接地线缆规格标准

• 全员宣导培训

实施验证：现场全部为标准布线，无临时接线，接地规范可靠。

预防再发：不定期稽核抽查，违规严肃考核。

结案结论：问题彻底整改，杜绝再发。

【NCR016】屏蔽箱体缝隙未密封，存在电场泄漏

不符合标准条款：S20.20 第6.2条 & IEC 61340-5-1 第5.3.3条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：法拉第测试箱体拼接缝隙未做导电密封处理，存在电场泄漏，导致空载底噪超标、屏蔽测试数据失真。

临时遏制措施：对箱体所有缝隙粘贴导电铜箔密封，复测空载底噪≤3nJ合格。

根本原因分析：

• 工装装配无密封验收标准

• 缝隙导通未纳入点检

• 装配作业不规范

永久改善对策：

• 固化工装缝隙导电密封验收标准

• 每次保养核查缝隙密封完整性

• 装配SOP图文固化

实施验证：箱体无电场泄漏，空载底噪达标，测试系统合规。

预防再发：周度工装密封性点检，长期维持标准状态。

结案结论：工装性能达标，符合STM11.31要求。

【NCR017】15pF探头屏蔽层接地不良，信号干扰大

不符合标准条款：S20.20 第8.1条 & IEC 61340-5-1 第5.2.2条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：测试探头同轴屏蔽层接地不规范，未360°接地，外界干扰大，波形杂波多，测试数据波动大。

临时遏制措施：重新规范焊接同轴屏蔽层，实现360°完整接地，消除信号干扰。

根本原因分析：

• 探头接线无标准化SOP

• 装配人员接线不规范

• 无信号稳定性验收项

永久改善对策：

• 制作图文版探头接线SOP

• 工装装配后必须做波形验证

• 操作人员专项培训

实施验证：波形干净无杂波，信号稳定，测试数据重复性合格。

预防再发：每次校准保养同步核查屏蔽接线状态。

结案结论：信号系统合规，测试稳定。

【NCR018】工装多点接地，导致测试底噪偏高

不符合标准条款：S20.20 第8.1条 & IEC 61340-5-1 第5.2.2条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：测试工装存在多处接地点，形成地环路干扰，直接导致空载底噪超标，测试结果失真。

临时遏制措施：保留唯一标准接地点，拆除所有多余接地点，恢复单点接地模式。

根本原因分析：

• 操作人员不理解单点接地原理

• 现场随意搭接接地

• 无接地巡检稽核

永久改善对策：

• 开展ESD单点接地专项培训

• 测试系统严格执行唯一接地点

• 纳入每日开机自检

实施验证：测试系统无地环路干扰，空载底噪恢复合格。

预防再发：常态化自检+稽核，杜绝多点接地问题。

结案结论：问题闭环，系统稳定。

【NCR019】接地测试仪器未校准，测试数据无效

不符合标准条款：S20.20 第8.3条 & IEC 61340-5-1 第5.2.3条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：用于检测接地电阻的测试仪器超校准有效期，无有效校准证书，检测数据不具备可信度。

临时遏制措施：立即停用仪器，送第三方外校，取回有效校准证书后方可复用。

根本原因分析：

• 仪器校准台账无到期提醒

• 计量管控疏漏

• 小型测试仪器管控不严

永久改善对策：

• 完善仪器计量台账，设置到期预警

• 所有计量器具统一周期管控

• 超期立即停用隔离

实施验证：仪器校准合格，证书有效，检测数据可信。

预防再发：月度台账复核，杜绝超期使用。

结案结论：计量合规，资料闭环。

【NCR020】接地线捆绑动力线缆，存在电磁干扰

不符合标准条款：S20.20 第8.1条 & IEC 61340-5-1 第5.2.2条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：静电接地线与动力电源线捆绑走线，动力线缆电磁干扰会影响静电泄放及测试精度。

临时遏制措施：立即重新独立走线，将接地线路与动力线路物理隔离。

根本原因分析：

• 车间布线无分区规范

• 施工布线随意

• 无电磁干扰防控意识

永久改善对策：

• 制定车间强弱电分区布线标准

• 接地线路独立走线、单独固定

• 布线验收新增隔离核查项

实施验证：线路分区清晰，无电磁干扰，静电泄放稳定。

预防再发：改造布线标准化，新增线路验收核查。

结案结论：布线合规，风险消除。

二、EPA静电区域标识&环境类 NCR021–NCR040

【NCR021】EPA区域无静电警示标识

不符合标准条款：S20.20 第6.0条 & IEC 61340-5-1 第5.3.1条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：静电防护作业区域未张贴ESD警示、区域准入标识，区域管控不直观，不符合S20.20可视化管理要求。

临时遏制措施：当场补齐所有EPA区域警示标识、准入标识，实现区域可视化。

根本原因分析：

• ESD可视化体系缺失

• 标识损坏脱落未及时补装

• 无标识点检机制

永久改善对策：

• 建立区域标识清单，标准化张贴

• 月度标识专项检查

• 损坏模糊立即更换

实施验证：全域标识齐全、清晰、规范，区域属性明确。

预防再发：常态化点检维护，长期保持可视化合规。

结案结论：整改完成，体系合规。

【NCR022】EPA与非EPA区域无隔离，混流作业

不符合标准条款：S20.20 第6.0条 & IEC 61340-5-1 第5.3.1条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：静电防护区域与普通作业区域无物理隔离、无界限划分，人员、物料混流作业，静电管控风险极高。

临时遏制措施：当场粘贴防静电区域隔离地线，明确区域边界，禁止跨区混流。

根本原因分析：

• 车间区域规划不清晰

• 无区域隔离标准

• 现场稽核未管控跨区作业

永久改善对策：

• 更新车间ESD区域平面布局图并公示

• 明确分区作业要求

• 跨区作业纳入稽核管控

实施验证：区域隔离清晰，无人员、物料混流问题。

预防再发：日常巡检管控区域合规性，定期复核布局。

结案结论：分区管控闭环。

【NCR023】作业区域温湿度无记录，湿度偏低超标

不符合标准条款：S20.20 第6.3条 & IEC 61340-5-1 第5.3.4条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：EPA区域未定时记录温湿度，现场环境湿度低于45%RH，环境干燥易产生大量静电，不符合静电管控环境要求。

临时遏制措施：立即开启加湿设备，提升环境湿度，补齐缺失温湿度记录。

根本原因分析：

• 无定时温湿度记录机制

• 无低湿预警措施

• 环境管控意识薄弱

永久改善对策：

• 执行每2小时温湿度记录制度

• 设置低湿报警、及时加湿

• 环境参数纳入日常点检

实施验证：现场湿度稳定维持45%–60%RH，记录完整连续。

预防再发：常态化环境管控，杜绝干燥超标问题。

结案结论：环境合规，管控到位。

【NCR024】EPA区域摆放普通绝缘违禁物品

不符合标准条款：S20.20 第6.0条 & IEC 61340-5-1 第5.3.1条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：静电作业工位摆放普通塑料水杯、绝缘杂物等高绝缘物品，易累积静电，引发静电风险。

临时遏制措施：当场清理所有违禁绝缘物品，移出EPA作业区域。

根本原因分析：

• EPA违禁品清单未公示

• 员工作业习惯不规范

• 现场稽核不严

永久改善对策：

• 公示EPA区域违禁物品清单

• 班前宣导、班后稽核

• 违禁品入区纳入考核

实施验证：作业区域无违禁绝缘物品，现场合规。

预防再发：持续稽核管控，规范作业环境。

结案结论：风险清零，环境合规。

【NCR025】洁净工位无离子中和设备，静电累积超标

不符合标准条款：S20.20 第6.3条 & IEC 61340-5-1 第5.3.4条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：洁净作业工位未配置离子风机，局部静电无法中和，物料表面静电累积超标，存在击穿风险。

临时遏制措施：关键工位立即加装离子风机，开启离子中和功能，消除累积静电。

根本原因分析：

• 洁净区仅管控洁净度，忽略静电管控

• 高敏感工位无静电中和配置标准

• 环境管控不完善

永久改善对策：

• 所有高敏感工位标配离子中和设备

• 离子设备纳入日常点检

• 洁净区同步执行ESD管控标准

实施验证：工位静电电压达标，无静电累积问题。

预防再发：设备常态化点检维护，保障中和效果。

结案结论：环境防护完善，风险可控。

【NCR026】离子风机无点检、无平衡度测试记录

不符合标准条款：S20.20 第6.3条 & IEC 61340-5-1 第5.3.4条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：现场离子风机长期使用无开机点检、无离子平衡度测试记录，无法确认设备中和性能有效。

临时遏制措施：立即完成所有离子风机点检及离子平衡度测试，补齐历史记录。

根本原因分析：

• 离子设备点检制度缺失

• 无定期性能校验要求

• 台账记录不完善

永久改善对策：

• 每班开机必检离子设备

• 月度开展离子平衡度测试

• 所有记录归档留存

实施验证：离子设备运行正常，平衡度达标，记录完整。

预防再发：周期点检+性能校验，长期保障设备有效性。

结案结论：设备管控闭环。

【NCR027】EPA区域堆放普通纸箱、泡沫绝缘物料

不符合标准条款：S20.20 第6.0条 & IEC 61340-5-1 第5.3.1条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：静电防护区域随意堆放普通纸箱、泡沫等高绝缘物料，极易累积静电，属于严重违规作业。

临时遏制措施：当场全部清理移出EPA区域，规范现场物料摆放。

根本原因分析：

• 绝缘物料入区管控不严

• 现场5S及ESD管控不到位

• 员工认知不足

永久改善对策：

• 明确禁止普通绝缘包材进入EPA区域

• 物料入区专人管控

• 纳入日常稽核红线

实施验证：作业区域无违规绝缘物料，现场合规。

预防再发：持续稽核，杜绝违规堆放。

结案结论：整改到位，环境合规。

【NCR028】EPA入口无穿戴检查管控

不符合标准条款：S20.20 第6.0条 & IEC 61340-5-1 第5.3.1条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：静电区域入口无防护穿戴检查机制，人员未合规穿戴即可进入作业区域，防护管控漏洞大。

临时遏制措施：立即增设入口穿戴检查岗，入场人员100%核查防护穿戴。

根本原因分析：

• 人员准入SOP不完善

• 入口管控缺失

• 无入场核查机制

永久改善对策：

• 固化EPA人员准入穿戴标准

• 落实入场检查制度

• 违规入场考核追责

实施验证：所有入场人员穿戴合规，无违规入场情况。

预防再发：常态化入口管控，杜绝防护缺失入场。

结案结论：准入管控闭环。

【NCR029】防静电地坪磨损露底，电阻不达标

不符合标准条款：S20.20 第6.1条 & IEC 61340-5-1 第5.3.2条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：车间防静电地坪局部磨损露底，防静电性能失效，地面电阻超标，无法满足静电泄放要求。

临时遏制措施：对磨损区域做修补处理，复测地面电阻合格。

根本原因分析：

• 地坪长期使用无保养检测

• 无年度地坪性能复核机制

• 局部损耗未及时修复

永久改善对策：

• 建立年度防静电地坪整体检测、保养机制

• 破损区域即时修补

• 地坪性能纳入体系审核

实施验证：地坪完整，防静电电阻达标，泄放正常。

预防再发：年度全面检测，局部问题即时修复。

结案结论：地坪性能合规。

【NCR030】防静电台面破损开裂

不符合标准条款：S20.20 第6.1条 & IEC 61340-5-1 第5.3.2条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：作业台防静电台垫破损、开裂，绝缘裸露，防静电性能失效，无法正常泄放静电。

临时遏制措施：当场更换全新防静电台垫，复测台面导通合格。

根本原因分析：

• 耗材更换不及时

• 台面外观点检缺失

• 破损无即时报废机制

永久改善对策：

• 月度台面外观专项检查

• 破损、开裂立即更换

• 耗材台账管控

实施验证：所有工位台面完整完好，导通性能达标。

预防再发：定期点检维护，杜绝破损带病使用。

结案结论：工位防护合规。

【NCR031】区域标识脱落、模糊不清

不符合标准条款：S20.20 第6.0条 & IEC 61340-5-1 第5.3.1条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：部分EPA区域标识脱落、褪色模糊，无法起到警示及区分作用，可视化管理不达标。

临时遏制措施：当场全部更新高清规范标识，补全缺失标识。

根本原因分析：

• 标识无定期巡查更新机制

• 日常巡检忽略标识状态

• 耗材老化未及时更换

永久改善对策：

• 月度开展标识专项检查

• 模糊、脱落、老化立即更换

• 统一标识标准化管理

实施验证：全域标识清晰、完整、规范。

预防再发：周期点检更新，维持可视化合规。

结案结论：标识管控闭环。

【NCR032】车间窗户常开，环境粉尘大、湿度不稳定

不符合标准条款：S20.20 第6.3条 & IEC 61340-5-1 第5.3.4条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：车间窗户长期敞开，外界粉尘进入、环境湿度波动大，影响静电环境稳定管控。

临时遏制措施：立即关闭作业区域窗户，加强除尘加湿，稳定环境参数。

根本原因分析：

• 环境管理制度不严

• 无密闭作业环境要求

• 员工随意开窗操作

永久改善对策：

• 制定洁净静电环境管控制度

• 作业区域禁止随意开窗

• 环境参数实时监控

实施验证：车间粉尘可控，温湿度稳定，静电环境达标。

预防再发：常态化环境管控，维持稳定作业条件。

结案结论：环境管控合规。

【NCR033】非标亚克力绝缘治具大量使用

不符合标准条款：S20.20 第6.1条 & IEC 61340-5-1 第5.3.2条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：作业工位大量使用普通亚克力高绝缘治具，易累积高压静电，对敏感物料造成静电损伤风险。

临时遏制措施：当场替换所有非标绝缘治具，更换防静电材质治具。

根本原因分析：

• 新治具导入无ESD材质审核

• 治具选型无静电管控标准

• 现场治具管控缺失

永久改善对策：

• 新增治具ESD材质审批流程

• 所有工位治具必须为防静电材质

• 治具纳入ESD台账

实施验证：工位治具全部为防静电材质，无高绝缘静电累积风险。

预防再发：新治具准入审核，杜绝非标绝缘治具入区。

结案结论：工装治具管控合规。

【NCR034】区域静电电压巡检记录缺失

不符合标准条款：S20.20 第6.3条 & IEC 61340-5-1 第5.3.4条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：未定期开展工位静电电压普查，无巡检记录，无法监控区域静电累积状态。

临时遏制措施：立即完成全工位静电电压扫测，补齐巡检台账。

根本原因分析：

• 无定期静电扫测机制

• 区域静电管控只做硬件不做监测

• 巡检项目不全

永久改善对策：

• 建立每周区域静电普查制度

• 记录归档留存

• 异常立即整改闭环

实施验证：全域静电电压受控，无异常高压点位，记录完整。

预防再发：周期巡检监测，持续管控区域静电水平。

结案结论：区域静电管控闭环。

【NCR035】EPA区域使用普通清洁工具

不符合标准条款：S20.20 第6.0条 & IEC 61340-5-1 第5.3.1条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：静电区域使用普通抹布、扫把等非防静电清洁工具，清洁过程易摩擦起电，引入静电风险。

临时遏制措施：当场更换全套防静电专用清洁工具，禁止普通工具入区使用。

根本原因分析：

• 清洁工具未专用化

• 无EPA专用工具清单

• 后勤清洁ESD管控缺失

永久改善对策：

• 制定EPA专用清洁工具清单

• 分区专用、禁止混用

• 清洁人员ESD专项培训

实施验证：现场全部使用合规防静电清洁工具，无违规混用。

预防再发：定期核查工具合规性，维持专用化管控。

结案结论：辅助工具管控合规。

【NCR036】空调直吹工位导致局部湿度过低

不符合标准条款：S20.20 第6.3条 & IEC 61340-5-1 第5.3.4条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：空调风口直吹作业工位，局部空气快速流动导致湿度偏低，静电高发，环境参数不稳定。

临时遏制措施：立即调整空调风向，工位局部增加加湿措施，稳定环境湿度。

根本原因分析：

• 工位微环境管控缺失

• 设备布局未考虑静电环境影响

• 无局部湿度调控方案

永久改善对策：

• 制定工位微环境管控标准

• 优化空调风向及布局

• 干燥季节加强局部加湿

实施验证：工位湿度稳定达标，无局部干燥静电超标问题。

预防再发：常态化微环境监控，动态调整管控。

结案结论：环境优化到位。

【NCR037】物料暂存区未纳入EPA管控

不符合标准条款：S20.20 第6.0条 & IEC 61340-5-1 第5.3.1条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：车间物料暂存区域无ESD标识、未纳入静电防护管控，物料暂存存在静电风险。

临时遏制措施：立即补划EPA区域、张贴ESD标识，将暂存区纳入全域静电管控。

根本原因分析：

• ESD区域排查有遗漏

• 暂存区域未纳入体系管控

• 区域规划不完善

永久改善对策：

• 开展全厂ESD区域全覆盖排查

• 所有物料存放区域统一纳入EPA管控

• 完善区域布局图纸

实施验证：暂存区域管控合规，标识齐全，防护到位。

预防再发：年度区域复核，杜绝管控盲区。

结案结论：全域管控无死角。

【NCR038】闲置设备未断电，悬浮静电累积

不符合标准条款：S20.20 第6.0条 & IEC 61340-5-1 第5.3.1条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：现场闲置设备长期通电静置，机身累积悬浮静电，未及时放电，存在静电释放风险。

临时遏制措施：闲置设备全部断电、接地放电，消除悬浮静电。

根本原因分析：

• 闲置设备管控机制空白

• 无闲置设备放电规范

• 设备日常管理不完善

永久改善对策：

• 闲置设备定点存放、定期断电放电

• 纳入设备日常点检

• 长期闲置设备封存管理

实施验证：所有闲置设备无悬浮静电，状态安全合规。

预防再发：闲置设备常态化管控，杜绝静电累积。

结案结论：设备管控闭环。

【NCR039】车间裸露金属结构未接地

不符合标准条款：S20.20 第8.1条 & IEC 61340-5-1 第5.2.2条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：车间局部裸露金属构件未接地，属于悬空金属体，易累积静电、突发放电，存在安全及品质风险。

临时遏制措施：当场对所有裸露金属结构统一接地处理，消除悬空带电风险。

根本原因分析：

• 年度金属结构接地排查缺失

• 基建、工装金属件未纳入ESD管控

• 现场排查不彻底

永久改善对策：

• 每年开展全厂金属结构接地专项排查

• 新增基建结构接地验收项

• 杜绝悬空金属体

实施验证：全域金属结构可靠接地，无悬空带电风险。

预防再发：年度专项排查，长期清零风险点。

结案结论：全域风险闭环。

【NCR040】温湿度计未校准，环境数据无效

不符合标准条款：S20.20 第8.3条 & IEC 61340-5-1 第5.2.3条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：现场使用的温湿度计量器具未定期校准，无有效校准标签及证书，环境监测数据不可信。

临时遏制措施：立即送检校准，粘贴有效校准标签，取回校准证书。

根本原因分析：

• 小型计量器具台账漏项

• 只管控大型设备，忽略小型仪表

• 周期校准执行不到位

永久改善对策：

• 所有计量器具统一纳入台账管控

• 小型仪表同步执行周期校准

• 超期立即停用

实施验证：温湿度计校准有效，监测数据真实可信。

预防再发：计量台账全覆盖，杜绝漏管超期。

结案结论：计量合规闭环。

三、仪器设备校准&工装治具类 NCR041–NCR060

【NCR041】示波器超校准有效期使用

不符合标准条款：S20.20 第8.3条 & IEC 61340-5-1 第5.2.3条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：测试用示波器超出校准有效期仍持续用于产品测试，测试数据无计量溯源性，审厂不符合项。

临时遏制措施：立即停用超期设备，停机外校，合格后方可重新投入测试使用。

根本原因分析：

• 仪器校准台账到期提醒滞后

• 计量管控执行不严

• 设备责任人未跟进周期校准

永久改善对策：

• 完善仪器台账自动到期预警机制

• 超期设备强制停机隔离

• 责任人月度复核校准状态

实施验证：示波器校准合格，证书有效，测试数据可溯源。

预防再发：严格执行周期校准，杜绝超期使用。

结案结论：计量合规闭环。

【NCR042】15pF测试探头无校准记录，精度不可控

不符合标准条款：S20.20 第8.3条 & IEC 61340-5-1 第5.2.3条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：自制15pF感应测试探头未纳入计量管控，无校准记录，电容精度无法保证，屏蔽测试结果存在偏差风险。

临时遏制措施：立即使用LCR电桥完成探头电容校准，实测值14.5–15.5pF合格，补全校准记录。

根本原因分析：

• 自制工装、非标治具未纳入计量台账

• 无季度校准机制

• 对STM11.31精度管控要求认知不足

永久改善对策：

• 测试探头纳入强制计量管控

• 执行季度内部校准、年度第三方外校

• 校准记录完整归档

实施验证：探头电容精度达标，符合标准公差要求，测试精度可控。

预防再发：周期校准常态化，长期保证探头精度。

结案结论：工装精度管控闭环。

【NCR043】同心环电阻电极无校准、配重不标准

不符合标准条款：S20.20 第8.3条 & IEC 61340-5-1 第5.2.3条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：表面电阻测试同心环电极无校准记录，配重砝码重量无校验，测试压力、测试精度无法保证。

临时遏制措施：立即对电极导通、配重重量进行校验校准，修正非标配重，复测合格。

根本原因分析：

• 测试治具未列入校准清单

• 配重、电极无定期校验机制

• 只管控仪器不管控治具

永久改善对策：

• 所有测试治具统一纳入计量管控

• 年度电极、配重专项校准

• 治具校准记录独立归档

实施验证：电极导通正常，配重标准达标，电阻测试精准。

预防再发：仪器+治具双管控，全面保障测试精度。

结案结论：治具计量合规。

【NCR044】ESD模拟器无年度比对校准

不符合标准条款：S20.20 第8.3条 & IEC 61340-5-1 第5.2.3条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：高压ESD放电模拟器长期未做年度比对校准，放电电压、波形精度无法溯源，测试有效性存疑。

临时遏制措施：立即停机送第三方做波形、电压比对校准，取回有效证书。

根本原因分析：

• 高压关键设备管控松懈

• 无年度强制比对校准要求

• 设备精度风险认知不足

永久改善对策：

• 高压测试设备执行年度强制外校比对

• 无有效证书禁止用于测试

• 设备状态月度复核

实施验证：模拟器放电波形、电压达标，测试数据精准可信。

预防再发：严格执行年度外校，保障核心设备精度。

结案结论：核心设备计量闭环。

【NCR045】50Ω同轴电缆老化，无更换记录

不符合标准条款：S20.20 第8.3条 & IEC 61340-5-1 第5.2.3条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：测试用50Ω同轴电缆长期使用老化，阻抗匹配异常，无更换及点检记录，导致波形失真、底噪偏高。

临时遏制措施：立即更换全新1米标准RG174同轴电缆，复测波形稳定、底噪合格。

根本原因分析：

• 线材无寿命管控、无更换机制

• 日常点检忽略线材状态

• 不了解线材老化对测试的影响

永久改善对策：

• 建立同轴线材年度更换、点检制度

• 老化、破损立即报废更换

• 线材状态纳入开机自检

实施验证：线材阻抗匹配正常，波形无失真，空载底噪达标。

预防再发：年度强制更换，杜绝老化线材带病测试。

结案结论：信号系统合规稳定。

【NCR046】测试工装缝隙超标，无定期点检

不符合标准条款：S20.20 第7.4条 & IEC 61340-5-1 第5.4.2条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：法拉第测试工装拼接缝隙超标，无定期密封性点检，存在电场泄漏，屏蔽测试不合格风险。

临时遏制措施：重新调整压框配合间隙，导电铜箔密封缝隙，复测缝隙≤0.1mm合格。

根本原因分析：

• 工装维护SOP缺失

• 无密封性定期点检

• 工装长期使用形变未校正

永久改善对策：

• 制定工装周度密封性点检SOP

• 间隙超标立即调整修复

• 工装形变定期校正

实施验证：工装缝隙合规，无电场泄漏，空载底噪达标。

预防再发：周度常态化点检，长期保工装精度。

结案结论：工装结构性能合规。

【NCR047】工装导电压条氧化，导通不良

不符合标准条款：S20.20 第7.4条 & IEC 61340-5-1 第5.4.2条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：工装紫铜导电压条表面氧化发黑，导通电阻偏大，压框密封导电不良，影响屏蔽测试密封性。

临时遏制措施：更换全新紫铜压条，表面抛光清洁，复测导通电阻合格。

根本原因分析：

• 导电耗材无保养机制

• 未定期清洁防氧化

• 耗材老化未及时更换

永久改善对策：

• 建立压条月度清洁保养制度

• 氧化老化立即更换

• 导通状态纳入点检

实施验证：压条导通良好，密封导电连续无断点。

预防再发：月度保养维护，维持导电性能稳定。

结案结论：工装导电系统合规。

【NCR048】仪器校准标签涂改、不规范

不符合标准条款：S20.20 第8.3条 & IEC 61340-5-1 第5.2.3条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：部分仪器校准标签存在涂改、手写覆盖现象，标签不规范，不符合计量标识管控要求。

临时遏制措施：当场更换全新正规校准标签，统一规范标识。

根本原因分析：

• 校准标签管理制度不严格

• 操作人员随意涂改

• 稽核未核查标签规范性

永久改善对策：

• 统一计量标签管控标准，禁止涂改、手写

• 标签损坏、过期立即更换

• 标签合规性纳入月度稽核

实施验证：所有仪器标签规范、清晰、无涂改。

预防再发：严格标签管控，杜绝不规范标识。

结案结论：计量标识合规。

【NCR049】备用仪器未封存、无保养

不符合标准条款：S20.20 第8.3条 & IEC 61340-5-1 第5.2.3条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：闲置备用测试仪器未做封存处理，无定期保养，设备状态不可控，启用存在风险。

临时遏制措施：对备用仪器全面保养、清洁、通电自检，粘贴备用封存标识。

根本原因分析：

• 备用设备管控空白

• 无封存、保养机制

• 设备台账未覆盖备用设备

永久改善对策：

• 备用设备独立台账管理

• 闲置设备统一封存、定期保养

• 启用前必须自检合格

实施验证：备用设备状态完好，封存规范，可随时合规启用。

预防再发：备用设备常态化维护，杜绝失管失修。

结案结论：设备全状态管控闭环。

【NCR050】测试记录无设备编号，无法追溯

不符合标准条款：S20.20 第8.3条 & IEC 61340-5-1 第5.2.3条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：产品测试记录未填写设备编号，无法追溯测试所用仪器状态，数据追溯性缺失。

临时遏制措施：立即更新测试记录表单，新增设备编号、校准状态栏，补全历史记录。

根本原因分析：

• 记录表单设计不完善

• 无追溯性管控要求

• 人员填写不规范

永久改善对策：

• 所有测试记录必须绑定设备编号

• 表单标准化

• 纳入稽核

实施验证：所有测试记录可追溯至具体设备，数据追溯链完整。

预防再发：月度表单稽核，杜绝无编号记录。

结案结论：追溯性闭环，符合审厂要求。

【NCR051】工装装配无标准、随意组装参数偏移

不符合标准条款：S20.20 第7.4条 & IEC 61340-5-1 第5.4.2条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：测试工装装配无标准作业指导书，尺寸参数偏移，导致测试结果不可重复，数据可信度低。

临时遏制措施：按标准尺寸重新装配校准，恢复工装设计参数。

根本原因分析：

• 无CAD装配SOP

• 装配人员凭经验操作

• 无装配后验收标准

永久改善对策：

• 固化工装装配图纸、作业指导书

• 装配后必须验收签字

• 人员专项培训

实施验证：工装结构尺寸合规，装配精度达标。

预防再发：每次装配后验收，杜绝参数偏移。

结案结论：工装装配标准化闭环。

【NCR052】探头PTFE介质磨损、电容漂移未更换

不符合标准条款：S20.20 第8.3条 & IEC 61340-5-1 第5.2.3条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：15pF探头PTFE介质膜磨损老化，导致电容值漂移超出公差，测试精度下降，未及时更换。

临时遏制措施：更换全新PTFE介质膜，重新校准15pF电容值至公差范围内。

根本原因分析：

• 探头损耗件无寿命管理

• 未监控电容漂移趋势

• 更换周期未固化

永久改善对策：

• 损耗件半年强制更换

• 季度监控电容漂移趋势

• 超差立即停用更换

实施验证：探头电容值恢复15pF±0.5pF，精度达标。

预防再发：周期更换+趋势监控，长期保证精度。

结案结论：探头性能合规。

【NCR053】放电探杆垂直度超标、落点偏移

不符合标准条款：S20.20 第7.4条 & IEC 61340-5-1 第5.4.2条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：绝缘支架上放电探杆垂直度超标，落点偏离袋子中心，导致放电位置不统一，测试结果不可比。

临时遏制措施：校正支架垂直度，锁定限位机构，确保探杆垂直偏差≤0.5mm。

根本原因分析：

• 支架无定期几何精度校准

• 限位机构松动未察觉

• 无垂直度验收标准

永久改善对策：

• 支架季度几何精度点检

• 垂直度纳入开机自检

• 超限立即调整锁定

实施验证：探杆垂直度≤0.5mm，落点精准对准袋子中心。

预防再发：季度点检+开机自检，杜绝偏移。

结案结论：工装几何精度合规。

【NCR054】配重砝码重量偏差、压力不一致

不符合标准条款：S20.20 第8.3条 & IEC 61340-5-1 第5.2.3条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：测试用配重砝码实际重量偏差超出公差，导致探头接触压力不一致，测试重复性下降。

临时遏制措施：对所有配重砝码称重校准，更换不合格砝码，确保500g/2.2kg标准达标。

根本原因分析：

• 配重无称重校准机制

• 日常未核查重量偏差

• 损耗件管理缺失

永久改善对策：

• 配重年度校准

• 使用前目测检查

• 偏差超限立即更换

实施验证：所有配重砝码重量标准合格。

预防再发：年度校准+使用前核查，杜绝偏差。

结案结论：配重精度合规。

【NCR055】仪器开机无预热、直接测试数据漂移

不符合标准条款：S20.20 第8.3条 & IEC 61340-5-1 第5.2.3条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：测试仪器开机后未预热稳定即开始测试，导致测量数据漂移、重复性变差。

临时遏制措施：整改操作流程，增加开机预热10分钟步骤，预热后方可测试。

根本原因分析：

• 作业SOP未规范预热要求

• 操作人员习惯不良

• 无自校准步骤规定

永久改善对策：

• SOP明确预热、自校准步骤

• 开机预热纳入点检表

• 人员培训考核

实施验证：数据重复性合格，测试稳定可靠。

预防再发：SOP固化+培训，杜绝违规操作。

结案结论：操作流程标准化。

【NCR056】测试工装无唯一性编号、无法台账管理

不符合标准条款：S20.20 第8.3条 & IEC 61340-5-1 第5.2.3条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：测试工装无唯一编号标识，无法建立台账，管理混乱，校准状态不可追溯。

临时遏制措施：所有工装刻制唯一编号，建立一物一码台账。

根本原因分析：

• 工装编号管理缺失

• 未纳入台账体系

• 无标识规范

永久改善对策：

• 所有工装统一刻制唯一编号

• 一物一码台账管控

• 编号纳入所有记录表单

实施验证：工装台账完整，所有工装可追溯。

预防再发：新增工装同步编号建账，持续管控。

结案结论：工装追溯性闭环。

【NCR057】仪器异常无停机、带病测试

不符合标准条款：S20.20 第8.3条 & IEC 61340-5-1 第5.2.3条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：测试仪器出现异常波形/数据后仍继续测试，带病运行，导致大量无效测试数据产生。

临时遏制措施：异常设备立即停机隔离，排查故障原因，修复后验收合格方可复用。

根本原因分析：

• 设备异常处置流程缺失

• 无停机红线意识

• 操作人员违规继续测试

永久改善对策：

• 制定设备异常停机、上报、锁定机制

• 异常数据强制复测

• 违规考核追责

实施验证：无带病作业现象，设备状态受控。

预防再发：红线考核+稽核，杜绝带病测试。

结案结论：设备管控闭环。

【NCR058】校准证书未归档、纸质电子版不同步

不符合标准条款：S20.20 第8.3条 & IEC 61340-5-1 第5.2.3条

严重程度：○ 一般不符合（Minor）

问题描述：仪器校准证书纸质版与电子版未同步归档，审厂时无法快速提供有效证书。

临时遏制措施：统一归档，建立电子台账，纸质证书同步更新。

根本原因分析：

• 资料归档混乱

• 无归档流程规范

• 纸质电子版管理脱节

永久改善对策：

• 证书即时归档、月度核查

• 纸质电子版同步管理

• 审厂资料专人负责

实施验证：校准证书齐全，纸质电子版一致，可快速调取。

预防再发：月度核查，杜绝归档遗漏。

结案结论：资料管理闭环。

【NCR059】测试系统未做空载底噪验证直接测试

不符合标准条款：S20.20 第7.4条 & IEC 61340-5-1 第5.4.2条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：STM11.31测试系统在未验证空载底噪的情况下直接测试，无法确认系统本底噪声是否合格。

临时遏制措施：补做空载底噪验证，确认≤3nJ合格后恢复正式测试。

根本原因分析：

• 测试前置条件管控缺失

• SOP未规定空载自检

• 操作人员不了解底噪概念

永久改善对策：

• 每次测试前必须空载自检SOP

• 底噪≤3nJ方可正式测试

• 纳入开机检查表

实施验证：空载底噪稳定≤3nJ，测试系统合规。

预防再发：开机自检常态化，杜绝无验证测试。

结案结论：测试前置条件管控闭环。

【NCR060】工装维修无记录、维修后未验证精度

不符合标准条款：S20.20 第8.3条 & IEC 61340-5-1 第5.2.3条

严重程度：⚠ 严重不符合（Major）

问题描述：测试工装维修后无记录，未验证精度即投入使用，存在测试结果偏差风险。

临时遏制措施：补维修记录，对维修后工装全面复验精度，合格后方可使用。

根本原因分析：

• 设备维修追溯缺失

• 无维修后验收标准

• 维修与计量脱节

永久改善对策：

• 维修后必须校验合格方可复用

• 维修记录纳入台账

• 维修与校准联动管理

实施验证：维修后工装精度达标，验收资料完整。

预防再发：维修-校准联动，杜绝未验先用。

结案结论：维修管控闭环。

四、物料包装&周转&仓储类（NCR061–NCR080）

【NCR061】静电敏感物料使用普通塑料袋包装

◎问题描述

来料检验发现部分静电敏感元器件（IC、MOSFET）使用普通透明塑料袋包装，无防静电标识，包装表面电阻>10¹³ Ω/sq，无法泄放静电，存在物料损伤风险。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第7.2条（Packaging）& IEC 61340-5-1 第5.4.1条（Packaging requirements）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即隔离所有普通塑料袋包装的敏感物料；

2. 更换为合规防静电屏蔽袋（表面电阻10⁴~10¹¹ Ω/sq）；

3. 更换包装后的物料重新检验，确认无静电损伤后入库。

◎根本原因分析

1. 来料检验未核查ESD包装合规性；

2. 供应商未按要求使用防静电包装；

3. 采购规格未明确ESD包装要求；

4. 仓库接收时无ESD包装检查项；

5. 对普通塑料袋的静电风险认知不足。

◎永久改善对策

1. 修订《来料检验规范》，增加ESD包装必检项（标识+表面电阻）；

2. 向所有供应商发出《ESD包装要求通知》，明确屏蔽袋规格标准；

3. 采购合同中增加ESD合规包装条款和违约处罚；

4. 仓库接收增加ESD包装目视检查项；

5. 不合格包装物料退货机制，拒绝接收非标包装。

◎实施验证

来料检验规范更新，供应商已全部确认ESD包装要求，后续来料ESD包装合格率100%，不合格批次已退货更换，入库物料包装合规。

◎预防再发

来料ESD包装必检，供应商季度审核，采购合同ESD条款固化，仓库接收检查常态化。

◎结案结论

物料包装合规化，供应商管控到位，来料风险清零，可结案。

【NCR062】屏蔽袋开口裸露存放、无封口防护

◎问题描述

审核发现已装入屏蔽袋的静电敏感物料袋口未热封/未用自封条闭合，袋口敞开裸露，内部器件可直接接触外界，屏蔽效能完全失效，不符合屏蔽袋使用规范。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第7.2条（Packaging）& IEC 61340-5-1 第5.4.1条（Packaging requirements）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即对所有开口屏蔽袋进行封口处理（热封/自封条闭合）；

2. 检查袋内物料是否受潮或静电损伤，必要时更换包装；

3. 在存放区域张贴"屏蔽袋必须封口"警示标识。

◎根本原因分析

1. 操作人员不了解屏蔽袋封口的重要性；

2. 为方便取料，刻意不封口；

3. 无屏蔽袋使用规范和使用前检查清单；

4. 封口设备（热封机）不足或故障未修；

5. 管理上未将袋口封口纳入稽核项。

◎永久改善对策

1. 制定《屏蔽袋使用规范》，明确装入即封口原则；

2. 屏蔽袋使用前检查清单（封口完整性、袋体无破损、标识清晰）；

3. 热封机设备保障，定期保养，确保封口质量；

4. 在EPA区域配置足够数量的自封条/热封设备；

5. 将屏蔽袋封口检查纳入日常稽核红线。

◎实施验证

全部屏蔽袋已完成封口处理，使用规范发布执行，热封机运行正常，封口质量检测合格（封口强度≥XX N/15mm），稽核无开口袋。

◎预防再发

使用前检查清单化，热封设备定期保养，封口质量抽检，稽核常态化。

◎结案结论

屏蔽袋封口规范化，袋体防护有效，风险闭环，可结案。

【NCR063】普通纸箱存放ESD敏感物料

◎问题描述

审核发现仓库普通纸箱内混放静电敏感物料，纸箱为绝缘材料（表面电阻>10¹⁴ Ω/sq），无法泄放静电，且纸箱内壁摩擦易产生千伏级静电，不符合ESD物料存储要求。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第7.2条（Packaging）& IEC 61340-5-1 第5.4.1条（Packaging requirements）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即将所有普通纸箱内ESD敏感物料转移至防静电周转箱；

2. 普通纸箱清理出ESD物料存储区；

3. 在存储区张贴"禁止使用普通纸箱存放敏感物料"标识。

◎根本原因分析

1. 仓库未划分ESD物料专用存储区；

2. 对普通纸箱的静电风险认知不足；

3. 防静电周转箱数量不足；

4. 物料入库时无ESD包装检查；

5. 仓储人员未接受ESD培训。

◎永久改善对策

1. 仓库划分ESD敏感物料专用存储区，与普通物料物理隔离；

2. 采购足够数量的防静电周转箱/防静电纸箱；

3. 物料入库SOP增加ESD包装合规性检查项；

4. 禁止普通纸箱进入ESD存储区；

5. 仓储人员ESD专项培训，考核合格后上岗。

◎实施验证

ESD物料全部转入防静电周转箱，专用存储区划分清晰，防静电周转箱数量充足，入库检查SOP执行到位，仓储人员培训考核合格。

◎预防再发

入库检查常态化，存储区月度稽核，防静电周转箱定期检测电阻值，仓储人员年度复训。

◎结案结论

仓储ESD管控规范化，物料存储风险清零，可结案。

【NCR064】周转箱无ESD标识、未定期检测电阻

◎问题描述

审核发现防静电周转箱无ESD标识，部分周转箱表面电阻超标（>10¹² Ω/sq），未定期检测，不合格周转箱与合格品混用，存在静电损伤风险。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第7.2条（Packaging/Identification）& IEC 61340-5-1 第5.4.1条（Packaging requirements）

◎严重程度

○ 一般不符合（Minor）

◎临时遮制措施

1. 立即对所有周转箱进行表面电阻检测，合格/不合格分区标识；

2. 不合格周转箱隔离报废，更换新品；

3. 合格周转箱张贴ESD标识和有效期标签。

◎根本原因分析

1. 周转箱未纳入ESD管控台账；

2. 无定期电阻检测计划；

3. 周转箱采购时未要求ESD标识；

4. 使用寿命管理缺失，老化周转箱未及时淘汰；

5. 管理上未将周转箱视为ESD防护器具管控。

◎永久改善对策

1. 所有周转箱纳入ESD管控台账，编号管理；

2. 建立周转箱季度表面电阻抽检制度（抽检比例≥20%）；

3. 新购周转箱必须带ESD标识和材质证明；

4. 周转箱使用寿命2年，到期强制更换；

5. 周转箱存放区域标准化，合格/不合格分区分层存放。

◎实施验证

全部周转箱完成检测，合格品张贴ESD标识，不合格品报废更换，台账建立完整，季度抽检计划发布执行。

◎预防再发

季度抽检常态化，到期强制更换，台账动态更新，入库验收标准化。

◎结案结论

周转箱管控规范化，检测合格，标识清晰，风险闭环，可结案。

【NCR065】新旧屏蔽袋混用、合格不合格混放

◎问题描述

审核发现防静电屏蔽袋新旧混放，部分旧袋有使用痕迹、封口处撕裂、镀层磨损，与新袋混放无法区分，存在误用不合格屏蔽袋的风险。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第7.2条（Packaging/Material Control）& IEC 61340-5-1 第5.4.1条（Packaging requirements）

◎严重程度

○ 一般不符合（Minor）

◎临时遮制措施

1. 立即对所有屏蔽袋进行全检，合格/不合格分区域存放；

2. 不合格屏蔽袋（撕裂、镀层脱落、电阻超标）全部报废销毁；

3. 合格屏蔽袋分区存放，张贴合格/在效期标识。

◎根本原因分析

1. 屏蔽袋未执行合格/不合格/待检三色分区管理；

2. 无屏蔽袋使用寿命和报废标准；

3. 领用时未检查屏蔽袋状态；

4. 旧袋回收后未做合格性判断即重新发放；

5. 存储区域标识缺失，人员随意取用。

◎永久改善对策

1. 屏蔽袋执行红黄绿三色区域管理（红色-不合格/报废、黄色-待检、绿色-合格）；

2. 制定《屏蔽袋使用寿命和报废标准》（如：一次性使用或最多3次循环）；

3. 屏蔽袋领用前必须检查外观和有效期；

4. 旧袋回收必须经过全检（外观+电阻），合格方可重新入库；

5. 存储区域可视化标识标准化，人员取用管控。

◎实施验证

屏蔽袋三色分区完成，不合格袋全部报废，合格袋标识清晰，使用寿命标准发布，领用检查表执行到位，无混放混用现象。

◎预防再发

三色分区常态化管理，领用检查清单化，月度屏蔽袋状态稽核，到期自动预警。

◎结案结论

屏蔽袋分区管理规范化，合格性可控，风险闭环，可结案。

【NCR066】报废静电袋回流使用、镀层脱落失效

◎问题描述

审核发现已判定报废的防静电屏蔽袋未做销毁处理，部分被重新使用，袋体镀层脱落、表面电阻>10¹² Ω/sq，屏蔽效能完全失效，存在严重质量隐患。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第7.2条（Packaging/Material Control）& IEC 61340-5-1 第5.4.1条（Packaging requirements）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即全面排查所有在用屏蔽袋，召回已报废回流的屏蔽袋；

2. 报废屏蔽袋做物理销毁处理（剪断），防止再次回流；

3. 对召回期间接触过的敏感物料进行静电损伤检测，必要时更换。

◎根本原因分析

1. 报废屏蔽袋无销毁机制和记录；

2. 报废品与合格品未物理隔离；

3. 无报废屏蔽袋回收处置流程；

4. 人员节约意识过强，认为还能用；

5. 管理上未建立报废即销毁红线制度。

◎永久改善对策

1. 制定《ESD耗材报废销毁流程》，报废品必须物理销毁（剪断/打孔）并拍照留证；

2. 报废品与合格品物理隔离存放（红色报废区加锁）；

3. 报废处置记录表（报废原因、数量、销毁方式、执行人、监销人签字）；

4. 建立报废耗材禁止回流红线制度，违者严肃考核；

5. 定期盘点耗材库存，账物一致，报废及时处置。

◎实施验证

报废屏蔽袋全部物理销毁（剪断），销毁记录完整，回收区域加锁管控，红线制度发布，盘点库存账物一致，无报废品回流。

◎预防再发

报废即销毁常态化，销毁记录月度稽核，库存定期盘点，红线违规严肃考核。

◎结案结论

报废管控体系建立，回流风险清零，销毁可追溯，可结案。

【NCR067】卷带物料存放普通纸盒、无静电防护

◎问题描述

审核发现SMD卷带物料（IC、电阻、电容）存放在普通纸盒内，纸盒为绝缘体，且卷带盘与纸盒摩擦产生静电，卷带表面电压实测>500V，不符合卷料ESD存储要求。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第7.2条（Packaging）& IEC 61340-5-1 第5.4.1条（Packaging requirements）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即将所有卷带物料从普通纸盒转移至导电卷料收纳箱；

2. 收纳箱做接地处理，确保静电泄放；

3. 对转移的卷带物料进行外观和静电损伤抽检。

◎根本原因分析

1. 卷带物料未纳入ESD管控范围；

2. 无导电卷料收纳箱等专用存储器具；

3. 对卷带物料的静电敏感性认知不足；

4. 采购存储器具时未考虑ESD要求；

5. 仓库存储标准未覆盖卷带类物料。

◎永久改善对策

1. 采购导电卷料收纳箱（表面电阻10⁴~10¹¹ Ω/sq），全部卷带物料专箱存放；

2. 收纳箱统一接地，定期检测接地电阻≤1Ω；

3. 修订《仓库ESD存储规范》，增加卷带物料专项条款；

4. 卷带物料存放区域温湿度管控（45%~60%RH）；

5. 仓库人员培训卷带物料ESD防护要求。

◎实施验证

全部卷带物料转入导电收纳箱，收纳箱接地合格（≤1Ω），存储规范更新发布，温湿度管控到位，仓库人员培训考核合格。

◎预防再发

卷带存储常态化检查，收纳箱季度电阻检测，温湿度每日记录，人员年度复训。

◎结案结论

卷带物料存储规范化，静电防护达标，风险闭环，可结案。

【NCR068】物料堆叠过高、挤压破损屏蔽层

◎问题描述

审核发现仓库ESD物料存放堆叠高度超过5层，底层物料包装（屏蔽袋/防静电箱）被挤压变形，部分屏蔽袋封口开裂、屏蔽层褶皱破损，静电防护失效。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第7.2条（Packaging/Handling）& IEC 61340-5-1 第5.4.1条（Packaging requirements）

◎严重程度

○ 一般不符合（Minor）

◎临时遮制措施

1. 立即重新规范所有物料堆叠高度，屏蔽袋≤3层、周转箱≤4层；

2. 检查底层被挤压物料包装完整性，破损的重新包装；

3. 货架张贴限高标识和最大堆叠层数。

◎根本原因分析

1. 无物料堆叠高度标准；

2. 仓库空间不足，为节省空间刻意堆高；

3. 货架未分层标识承重和限高；

4. 搬运人员未接受ESD物料搬运培训；

5. 管理上未将堆叠高度纳入仓库稽核项。

◎永久改善对策

1. 制定《ESD物料存储堆叠限高标准》（屏蔽袋≤3层、周转箱≤4层、纸箱≤3层）；

2. 货架每层张贴限高标识和承重标识；

3. 优化仓库空间布局，增加货架或存储区域；

4. 搬运人员ESD物料搬运规范培训；

5. 将堆叠高度纳入仓库日常巡检和月度稽核。

◎实施验证

全部物料堆叠高度符合限高标准，货架限高标识完整，破损包装全部更换，仓库布局优化完成，搬运人员培训考核合格。

◎预防再发

堆叠限高常态化巡检，货架标识定期更新，空间不足时优先扩容而非堆高，月度稽核制度化。

◎结案结论

存储堆叠规范化，包装破损风险消除，可结案。

【NCR069】来料无ESD测试报告、无供应商资质

◎问题描述

审核发现多家供应商交付的ESD包装材料（屏蔽袋、防静电周转箱）未附带ESD测试报告，部分供应商无法提供防静电资质证明，来料ESD性能无法确认，存在批量不合格风险。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第7.2条（Packaging/Supplier Control）& IEC 61340-5-1 第5.4.1条（Packaging requirements）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即通知所有ESD包装供应商限期补交ESD测试报告和资质证明；

2. 无法补交的供应商暂停供货，转由合格供应商替代；

3. 对现有库存ESD包装材料进行抽样检测，确认性能合格。

◎根本原因分析

1. 供应商准入未审核ESD资质；

2. 采购合同未要求供应商提供ESD测试报告；

3. 来料检验未核查供应商ESD资质文件；

4. 供应商管理未建立ESD能力评估机制；

5. 对ESD包装材料来路不明的风险认知不足。

◎永久改善对策

1. 修订《供应商准入审核表》，增加ESD资质必审项（ISO 9001+ESD能力证明）；

2. 采购合同增加每批附ESD测试报告条款；

3. 建立合格供应商ESD能力档案（测试报告、资质证书、年度审核记录）；

4. 供应商年度ESD审核制度，不合格供应商淘汰；

5. 来料检验增加供应商ESD资质有效性核查项。

◎实施验证

全部ESD包装供应商已补交测试报告和资质，合格供应商档案建立完整，来料检验规范更新，年度供应商ESD审核计划发布，不合格供应商已淘汰。

◎预防再发

供应商准入ESD审核制度化，年度审核常态化，来料资质核查清单化，合同ESD条款固化。

◎结案结论

供应链ESD管控体系建立，来料可追溯可验证，风险闭环，可结案。

【NCR070】半成品裸板放置桌面无屏蔽防护

◎问题描述

审核发现生产线半成品裸板（PCBA）直接放置在防静电台面但未采取屏蔽防护措施，裸板金属焊点暴露，存在静电放电损伤风险，不符合制程ESD防护要求。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第7.2条（Packaging/Handling）& IEC 61340-5-1 第5.4.1条（Packaging requirements）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即将所有裸板放入防静电屏蔽盒/屏蔽袋内收纳；

2. 产线配置足够的屏蔽盒，确保裸板零裸露；

3. 在产线张贴"裸板必须屏蔽存放"警示标识。

◎根本原因分析

1. 制程ESD防护规范未覆盖半成品裸板；

2. 产线屏蔽盒数量不足；

3. 操作人员不了解裸板静电敏感性；

4. 为方便作业，裸板长时间暴露在外；

5. 制程巡检未检查裸板存放状态。

◎永久改善对策

1. 制定《半成品裸板ESD防护规范》，明确零裸露原则；

2. 产线按工位配置足够屏蔽盒/屏蔽袋（含备用）；

3. 裸板存放使用前检查清单化；

4. 制程巡检增加裸板屏蔽存放检查项；

5. 操作人员ESD防护培训，重点宣讲裸板敏感性。

◎实施验证

全部裸板已纳入屏蔽存放，产线屏蔽盒数量充足，防护规范发布执行，制程巡检表更新，操作人员培训考核合格，无裸板暴露现象。

◎预防再发

裸板存放每日巡检，屏蔽盒定期清洁检测，制程稽核常态化，人员年度复训。

◎结案结论

制程裸板防护规范化，零裸露达标，风险闭环，可结案。

【NCR071】周转车混装普通物料与ESD物料

◎问题描述

审核发现物料周转车上同时装载普通物料和ESD敏感物料，无分区隔离，搬运过程中两类物料摩擦接触，ESD物料存在静电损伤风险。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第7.2条（Packaging/Handling）& IEC 61340-5-1 第5.4.1条（Packaging requirements）

◎严重程度

○ 一般不符合（Minor）

◎临时遮制措施

1. 立即将所有周转车按ESD专用和普通物料分车使用；

2. ESD周转车张贴专用标识，禁止混装普通物料；

3. 搬运人员宣导分车转运要求。

◎根本原因分析

1. 周转车未区分用途，随意使用；

2. 搬运人员为省事，多类物料同车搬运；

3. 无周转车使用规范；

4. ESD物料转运专用车数量不足；

5. 管理上未将分车转运纳入管控。

◎永久改善对策

1. 周转车标识ESD敏感物料专用和普通物料专用，颜色区分（如红色-ESD、蓝色-普通）；

2. 采购足够ESD专用周转车，满足产线需求；

3. 制定《周转车使用规范》，明确禁止混装；

4. 物料转运交接单增加运输工具ESD合规性确认项；

5. 搬运人员ESD转运规范培训考核。

◎实施验证

全部周转车完成用途标识，ESD专用车数量充足，使用规范发布执行，转运交接单更新，搬运人员培训考核合格，无混装现象。

◎预防再发

周转车标识月度检查，转运交接单稽核，搬运人员年度复训，新增车辆同步标识。

◎结案结论

周转车分车转运规范化，混装风险消除，可结案。

【NCR072】仓库湿度超标、屏蔽袋受潮氧化

◎问题描述

审核发现仓库湿度长期超过60%RH（实测最高68%RH），ESD屏蔽袋铝箔层受潮氧化，表面出现白点腐蚀，屏蔽效能下降，部分屏蔽袋表面电阻超标。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第6.3条（Environmental Controls）& IEC 61340-5-1 第5.3.4条（Environmental requirements）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即开启仓库除湿设备，将湿度控制在45%~60%RH；

2. 对受潮屏蔽袋全检，氧化严重、电阻超标的报废更换；

3. 隔离受潮物料，检测确认无静电损伤后入库。

◎根本原因分析

1. 仓库无温湿度管控设备和记录；

2. 仓库选址或密闭性差，湿度难以控制；

3. 未将湿度管控纳入ESD环境要求；

4. 对屏蔽袋铝箔受潮氧化的风险认知不足；

5. 仓库环境管理独立于ESD管控体系之外。

◎永久改善对策

1. 仓库安装温湿度自动监控系统和报警装置；

2. 制定《仓库ESD环境温湿度管控标准》（温度15~35℃，湿度45%~60%RH）；

3. 温湿度每2小时记录一次，超标自动报警；

4. 仓库密闭性改造，减少外界湿气侵入；

5. 将仓库环境纳入ESD日常点检和月度稽核。

◎实施验证

仓库湿度稳定控制在45%~60%RH，温湿度监控系统运行正常，报警功能验证有效，受潮屏蔽袋全部更换，环境管控标准发布执行。

◎预防再发

温湿度实时监控报警，每2小时记录制度化，月度环境稽核，仓库密闭性定期评估。

◎结案结论

仓库环境管控规范化，湿度达标，屏蔽袋氧化风险消除，可结案。

【NCR073】ESD物料无先进先出、超期存放

◎问题描述

审核发现ESD敏感物料未按先进先出（FIFO）原则发放，部分物料超期存放超过2年，包装老化、屏蔽袋镀层氧化，性能下降，存在质量风险。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第7.2条（Packaging/Material Control）& IEC 61340-5-1 第5.4.1条（Packaging requirements）

◎严重程度

○ 一般不符合（Minor）

◎临时遮制措施

1. 立即对所有ESD物料进行FIFO重新排序，超期物料隔离待复检；

2. 超期物料送检ESD性能（屏蔽袋电阻、屏蔽效能），合格方可继续使用；

3. 仓库张贴FIFO管理标识和物料有效期看板。

◎根本原因分析

1. 仓库物料管理未执行FIFO原则；

2. 无物料有效期管理和预警机制；

3. 物料入库时未标注入库日期和有效期；

4. 仓储管理系统（WMS）未设置ESD物料有效期提醒；

5. 对ESD物料超期老化风险认知不足。

◎永久改善对策

1. 所有ESD物料入库时必须标注入库日期、有效期（如屏蔽袋2年、干燥剂1年）；

2. 仓库执行严格FIFO，物料发放按入库日期从早到晚；

3. 建立物料有效期预警机制（到期前30天提醒）；

4. 超期物料强制复检，合格贴超期复检合格标签方可使用；

5. WMS系统增加ESD物料有效期管理模块。

◎实施验证

FIFO管理执行到位，全部ESD物料标注入库日期和有效期，超期物料复检合格，预警机制上线运行，有效期看板清晰。

◎预防再发

FIFO稽核月度化，有效期预警自动提醒，超期复检制度化，WMS系统持续优化。

◎结案结论

物料FIFO和有效期管控规范化，超期风险可控，可结案。

【NCR074】包装耗材无检验、直接入库使用

◎问题描述

审核发现防静电包装耗材（屏蔽袋、气泡膜、胶带）入库前未做ESD性能检验，直接投入产线使用，部分批次表面电阻超标，产线ESD防护存在隐患。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第7.2条（Packaging/Verification）& IEC 61340-5-1 第5.4.1条（Packaging requirements）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即对库存包装耗材全检，表面电阻不合格批次隔离退货；

2. 产线在用的不合格包装耗材全部更换；

3. 建立包装耗材入库必检制度，检验合格方可入库。

◎根本原因分析

1. 包装耗材未纳入来料检验范围；

2. 认为包装材料不重要，忽略ESD性能；

3. 来料检验标准和SOP未覆盖包装耗材；

4. 检验设备和人员能力不足（无表面电阻测试仪）；

5. 采购入库流程未设置ESD检验关卡。

◎永久改善对策

1. 修订《来料检验规范》，增加所有ESD包装耗材必检项（表面电阻、屏蔽效能抽样）；

2. 包装耗材入库前必须检验合格，不合格退货；

3. 配置表面电阻测试仪和屏蔽效能测试工装；

4. 检验人员培训和资质认证；

5. 供应商来料合格率纳入年度考核，连续不合格取消供货资格。

◎实施验证

来料检验规范更新，包装耗材全检完成，不合格批次已退货，检验设备配置到位，检验人员培训考核合格，入库检验执行率100%。

◎预防再发

包装耗材入库必检制度化，检验记录月度稽核，供应商年度考核，检验人员持续培训。

◎结案结论

包装耗材来料管控规范化，入库质量可控，风险闭环，可结案。

【NCR075】返修物料无静电包装、裸料流转

◎问题描述

审核发现返修工位的静电敏感物料（拆下的IC、PCB）未使用防静电包装，裸料在返修工位之间流转，无ESD防护措施，存在静电损伤风险。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第7.2条（Packaging/Handling）& IEC 61340-5-1 第5.4.1条（Packaging requirements）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即为返修工位配置防静电屏蔽盒/袋，所有返修物料必须屏蔽包装；

2. 返修流转单增加ESD包装确认签字项；

3. 返修人员对已流转的裸料进行静电损伤检测。

◎根本原因分析

1. 返修流程未包含ESD防护要求；

2. 返修工位未配置ESD包装材料；

3. 返修人员ESD意识薄弱，认为拆下来的东西不重要；

4. 返修流转过程无ESD管控；

5. 返修SOP未覆盖物料搬运和存放的静电防护。

◎永久改善对策

1. 修订《返修作业SOP》，增加ESD防护专章（物料存放、搬运、流转）；

2. 返修工位标配防静电屏蔽盒、手腕带、离子风机；

3. 返修流转单增加ESD包装确认必签项；

4. 返修人员ESD专项培训，考核合格后上岗；

5. 返修过程纳入制程ESD巡检范围。

◎实施验证

返修SOP更新发布，返修工位ESD配置齐全，流转单执行到位，返修人员培训考核合格，制程巡检覆盖返修工位，无裸料流转现象。

◎预防再发

返修ESD巡检常态化，流转单稽核，返修人员年度复训，新增返修项目同步ESD评估。

◎结案结论

返修流程ESD管控规范化，裸料流转风险消除，可结案。

【NCR076】物料搬运无防静电手套、徒手接触敏感面

◎问题描述

审核发现物料搬运人员未佩戴防静电手套，徒手搬运静电敏感物料，人体静电通过手指直接传导至物料引脚和焊点，存在静电放电损伤风险。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第9.1条（Personnel Grounding/Handling）& IEC 61340-5-1 第5.5.1条（Personnel grounding）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即为所有物料搬运人员配发防静电手套；

2. 搬运敏感物料时必须佩戴手套，禁止徒手接触；

3. 在搬运区域张贴"搬运必须佩戴防静电手套"警示标识。

◎根本原因分析

1. 搬运作业未纳入ESD人员防护管控范围；

2. 未配置防静电手套等防护用品；

3. 搬运人员不了解徒手接触的危害；

4. 为方便操作，刻意不戴手套；

5. 管理上未将搬运防护纳入稽核范围。

◎永久改善对策

1. 制定《物料搬运ESD防护规范》，明确必须佩戴防静电手套；

2. 所有搬运人员配发防静电手套（定期更换）；

3. 搬运作业纳入ESD日常巡检和稽核；

4. 搬运人员ESD防护培训，重点宣讲徒手接触危害；

5. 防静电手套纳入防护用品台账，定期检测表面电阻。

◎实施验证

全部搬运人员配发防静电手套，防护规范发布执行，搬运作业巡检落实到位，人员培训考核合格，无徒手搬运现象。

◎预防再发

搬运防护每日巡检，手套定期更换和检测，搬运人员年度复训，新增搬运任务同步ESD评估。

◎结案结论

物料搬运ESD防护规范化，徒手接触风险消除，可结案。

【NCR077】外发加工物料无ESD防护交接

◎问题描述

审核发现外发加工（委外）的静电敏感物料出库和入库时无ESD防护交接记录，外协厂商ESD管控能力未评估，物料在外发过程中ESD防护状态不可控。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第7.2条（Packaging/Handling）& IEC 61340-5-1 第5.4.1条（Packaging requirements）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即与外协厂商签署《ESD防护协议》，明确外发物料包装和防护要求；

2. 建立外发物料ESD交接清单（出库/入库双方签字确认）；

3. 对外协厂商进行现场ESD能力审核，不合格暂停合作。

◎根本原因分析

1. 外发加工流程未包含ESD防护管控；

2. 外协厂商选择未评估ESD能力；

3. 无外发物料ESD交接标准和记录；

4. 外发物料出库和入库检验未核查ESD状态；

5. 管理上认为外发是供应商的事，忽略管控责任。

◎永久改善对策

1. 制定《外发加工ESD防护管理规范》，覆盖出库、运输、加工、入库全流程；

2. 外协厂商准入必须通过ESD能力审核（含现场评估）；

3. 外发物料ESD交接清单强制签署（双方确认包装完好、防护措施到位）；

4. 外协厂商年度ESD复审，不合格限期整改或淘汰；

5. 外发物料入库必检ESD状态，不合格拒收。

◎实施验证

外发ESD防护规范发布，ESD防护协议全部签署，交接清单执行到位，外协厂商ESD审核完成，入库检验执行率100%。

◎预防再发

外协厂商年度审核制度化，交接清单月度稽核，外发物料入库必检常态化，新外协厂商准入必审ESD。

◎结案结论

外发加工ESD管控体系建立，物料全流程可控，风险闭环，可结案。

【NCR078】库存屏蔽袋堆放杂乱、无批次标识

◎问题描述

审核发现仓库库存屏蔽袋堆放杂乱无序，不同批次混放，无批次标识和生产日期，无法执行先进先出，部分屏蔽袋超期使用，质量状态不可控。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第7.2条（Packaging/Material Control）& IEC 61340-5-1 第5.4.1条（Packaging requirements）

◎严重程度

○ 一般不符合（Minor）

◎临时遮制措施

1. 立即对所有库存屏蔽袋按批次重新整理，不同批次分区存放；

2. 每个批次张贴批次标签（含生产日期、有效期、数量）；

3. 按批次执行FIFO，先入库先发放。

◎根本原因分析

1. 仓库未执行批次管理；

2. 屏蔽袋入库时未标注批次信息；

3. 货架未分层分区标识；

4. 领用人员随意取用，无批次追溯；

5. 仓储管理系统未覆盖屏蔽袋批次管理。

◎永久改善对策

1. 所有屏蔽袋入库时必须标注批次号、生产日期、有效期；

2. 按批次分区存放，货架标识批次号-数量-有效期；

3. 执行批次FIFO，出库按批次顺序发放；

4. 建立屏蔽袋批次台账，实时更新库存状态；

5. 仓储人员批次管理培训，考核合格后上岗。

◎实施验证

全部库存屏蔽袋按批次重新整理，批次标签完整清晰，FIFO执行到位，批次台账建立完整，仓储人员培训考核合格。

◎预防再发

批次管理月度稽核，台账动态更新，出库FIFO常态化检查，新入库批次即时登记。

◎结案结论

库存屏蔽袋批次管理规范化，可追溯可控，可结案。

【NCR079】废弃防静电耗材随意丢弃、未分类回收

◎问题描述

审核发现废弃防静电包装材料（屏蔽袋、气泡膜、胶带）与普通垃圾混放，未分类回收处理，部分含金属的防静电材料（如铝箔屏蔽袋）未按工业废弃物处理，不符合环保和管理要求。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第7.2条（Packaging/Handling）& IEC 61340-5-1 第5.4.1条（Packaging requirements）

◎严重程度

○ 一般不符合（Minor）

◎临时遮制措施

1. 立即设立ESD废弃耗材专用回收箱，与普通垃圾分离；

2. 含金属屏蔽袋（铝箔袋）单独回收，交由有资质的单位处理；

3. 在丢弃点张贴"ESD废弃耗材分类回收"标识。

◎根本原因分析

1. 无ESD废弃耗材分类回收制度；

2. 废弃耗材管理未纳入ESD管控范围；

3. 人员环保意识不足，随意丢弃；

4. 无专用回收容器；

5. 与环保处理供应商未建立合作关系。

◎永久改善对策

1. 制定《ESD废弃耗材分类回收管理制度》；

2. EPA区域配置ESD废弃耗材专用回收箱（标识清晰）；

3. 铝箔屏蔽袋等含金属废弃物委托有资质单位回收处理；

4. 与环保处理供应商签订长期合作协议；

5. 废弃耗材回收纳入日常5S检查和月度稽核。

◎实施验证

专用回收箱配置到位，铝箔袋回收渠道建立，管理制度发布执行，环保协议签署完成，5S检查覆盖废弃耗材管理，无混放丢弃现象。

◎预防再发

回收箱定期清理，环保协议年度续签，5S检查常态化，新增耗材类型同步更新回收方案。

◎结案结论

废弃耗材分类回收规范化，环保合规，可结案。

【NCR080】备用屏蔽袋无有效期管控、老化失效

◎问题描述

审核发现备用屏蔽袋长期存放，无有效期管控，部分屏蔽袋存放超过3年，材质老化、镀层氧化脱落，表面电阻超标，屏蔽效能严重下降，仍被领用使用。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第7.2条（Packaging/Material Control）& IEC 61340-5-1 第5.4.1条（Packaging requirements）

◎严重程度

○ 一般不符合（Minor）

◎临时遮制措施

1. 立即对所有备用屏蔽袋进行全检，超期老化、电阻超标的报废更换；

2. 在屏蔽袋包装上张贴有效期标签；

3. 建立备用耗材有效期预警机制。

◎根本原因分析

1. 备用屏蔽袋无有效期管理；

2. 未定期检测备用耗材ESD性能；

3. 采购过量导致长期积压；

4. 领用时未检查有效期；

5. 管理上未将备用耗材纳入ESD管控台账。

◎永久改善对策

1. 所有屏蔽袋标注有效期（自生产日期起2年），超期强制报废；

2. 备用耗材季度抽检ESD性能（抽检比例≥10%）；

3. 建立备用耗材有效期预警（到期前30天提醒）；

4. 优化采购计划，按需采购，避免过量积压；

5. 领用前必须检查有效期，超期不得发放。

◎实施验证

全部备用屏蔽袋完成全检和有效期标注，超期失效品全部报废，季度抽检计划发布，预警机制上线运行，采购计划优化合理。

◎预防再发

有效期预警自动提醒，季度抽检常态化，领用检查清单化，采购计划动态调整。

◎结案结论

备用耗材有效期管控规范化，老化风险可控，可结案。

五、人员防护&培训管理类（NCR081–NCR095）

【NCR081】作业员未佩戴静电手环上岗作业

◎问题描述

审核发现部分作业员在EPA区域内未佩戴静电手环即开始操作敏感物料，人体静电未接地泄放，实测人体对地电阻>10¹² Ω，存在静电放电损伤风险。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第9.1条（Personnel Grounding）& IEC 61340-5-1 第5.5.1条（Personnel grounding）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即要求所有作业员佩戴静电手环后方可上岗；

2. 班前点检增加手环佩戴检查项，未佩戴禁止作业；

3. 在EPA入口张贴"未佩戴手环禁止入内"警示标识。

◎根本原因分析

1. 现场稽核不到位，未及时发现未佩戴情况；

2. 手环佩戴不舒适，人员刻意摘除；

3. 班前无手环佩戴检查机制；

4. 人员ESD意识薄弱，不了解佩戴的重要性；

5. 管理上未将佩戴手环纳入红线考核。

◎永久改善对策

1. 所有EPA入口设置手环佩戴检查岗，班前100%检查；

2. 更换舒适型手环（可调节、柔软织带），提升佩戴意愿；

3. 手环佩戴纳入班前点检表，签字确认；

4. 未佩戴手环作业纳入质量红线，违规严肃考核；

5. 全员ESD意识培训，重点宣讲人体静电危害。

◎实施验证

手环佩戴检查落实到位，班前点检表执行率100%，舒适型手环更换完成，全员培训考核合格，稽核无未佩戴现象。

◎预防再发

班前点检常态化，入口检查岗持续运行，红线违规月度汇总考核，人员年度复训。

◎结案结论

手环佩戴管控规范化，人体静电接地可控，风险闭环，可结案。

【NCR082】静电手环未每日测试、无点检记录

◎问题描述

审核发现静电手环使用前未做导通测试，无每日点检记录，部分手环已损坏失效仍在使用，人体接地状态不可控。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第9.1条（Personnel Grounding/Verification）& IEC 61340-5-1 第5.5.1条（Personnel grounding）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即对所有手环进行导通测试，损坏的立即更换；

2. 班前手环必须测试合格后方可上岗，测试结果签字记录；

3. 在EPA入口配置手环测试仪，方便人员自查。

◎根本原因分析

1. 无手环每日测试制度；

2. 手环测试仪数量不足或故障未修；

3. 人员嫌麻烦，跳过测试环节；

4. 无测试记录表单和签字确认机制；

5. 管理上未将手环测试纳入必检项稽核。

◎永久改善对策

1. 制定《静电手环每日测试制度》，班前必须测试合格；

2. 每个EPA入口配置手环测试仪（确保可用状态）；

3. 手环测试记录表（日期、姓名、工号、测试结果、签字）；

4. 测试仪纳入计量台账，定期校准；

5. 未测试上岗纳入稽核红线，违规考核。

◎实施验证

手环每日测试制度发布执行，测试仪配置到位且校准有效，测试记录表完整（覆盖率100%），损坏手环全部更换，稽核无未测上岗现象。

◎预防再发

班前测试常态化，记录表每日稽核，测试仪定期校准，人员年度复训。

◎结案结论

手环测试管控规范化，接地状态可控，风险闭环，可结案。

【NCR083】手环损坏继续使用、失效未更换

◎问题描述

审核发现部分作业员静电手环存在断裂、接触不良等损坏情况仍继续使用，实测接地电阻>10¹⁰ Ω（标准≤10⁹ Ω），人体接地完全失效。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第9.1条（Personnel Grounding）& IEC 61340-5-1 第5.5.1条（Personnel grounding）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即排查所有在用手环，损坏的当场更换；

2. 库存备足手环（按人员数量120%备货）；

3. 损坏手环统一回收报废，防止误用。

◎根本原因分析

1. 手环日常检查不到位，损坏未发现；

2. 备用手环数量不足，损坏后无法及时更换；

3. 人员为省事，损坏后继续使用；

4. 无手环报废标准和回收机制；

5. 手环使用寿命管理缺失。

◎永久改善对策

1. 每日班前手环目视检查+导通测试，损坏立即更换；

2. 按人员数量120%备货手环，确保随时可换；

3. 制定手环报废标准（断裂、接触不良、电阻超标），报废必须回收；

4. 手环使用寿命管理（建议6个月强制更换）；

5. 手环更换记录台账，新旧交接签字确认。

◎实施验证

全部手环完成排查，损坏件已全部更换，备货充足，报废标准发布，更换记录台账完整，班前检查落实到位。

◎预防再发

班前检查+测试常态化，备货动态补充，6个月强制更换，台账月度稽核。

◎结案结论

手环完好率100%，人体接地可控，风险闭环，可结案。

【NCR084】作业员穿戴普通工鞋进入EPA区域

◎问题描述

审核发现部分作业员穿着普通绝缘工鞋进入EPA区域，未穿戴防静电鞋，人体静电无法通过鞋-地板系统泄放，实测人体对地电阻>10¹² Ω。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第9.1条（Personnel Grounding/Footwear）& IEC 61340-5-1 第5.5.1条（Personnel grounding）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即为所有EPA区域作业人员更换防静电鞋；

2. EPA入口设置必须穿戴防静电鞋检查岗；

3. 普通工鞋禁止带入EPA区域。

◎根本原因分析

1. 人员未配备防静电鞋；

2. EPA入口无穿戴检查；

3. 人员不了解防静电鞋的作用；

4. 采购未将防静电鞋纳入劳保用品清单；

5. 管理上未将穿戴防静电鞋纳入准入管控。

◎永久改善对策

1. 所有EPA作业人员配发防静电鞋（按人员数量120%备货）；

2. EPA入口设置穿戴检查岗，防静电鞋+手环双检查；

3. 防静电鞋纳入劳保用品管理，定期更换（建议6个月）；

4. 防静电鞋定期检测对地电阻（每季度抽检≥20%）；

5. 人员ESD穿戴规范培训，考核合格后上岗。

◎实施验证

全部EPA人员配发防静电鞋，入口检查岗落实到位，劳保用品管理规范更新，防静电鞋检测合格（对地电阻<10⁹ Ω），人员培训考核合格。

◎预防再发

入口检查常态化，防静电鞋定期检测和更换，劳保台账动态管理，人员年度复训。

◎结案结论

防静电鞋穿戴管控规范化，人体静电鞋-地板泄放可控，风险闭环，可结案。

【NCR085】新员工未做ESD培训直接上岗

◎问题描述

审核发现近3个月入职的XX名新员工未接受ESD专项培训即通过产线考核上岗，对静电防护基础知识、操作规范不了解，存在违规操作风险。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第9.1条（Training）& IEC 61340-5-1 第5.5.1条（Personnel grounding/Training）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即安排所有未培训新员工参加ESD专项培训；

2. 培训后考核合格方可继续上岗；

3. 考核不合格的新员工暂停上岗，补训至合格。

◎根本原因分析

1. 新员工入职培训计划未包含ESD专项培训；

2. 产线赶产量，新员工到即安排上岗；

3. 培训资源不足（讲师、场地、教材）；

4. 无无培训不上岗红线制度；

5. HR与ESD管理部门信息不同步。

◎永久改善对策

1. 新员工入职培训计划强制包含ESD专项培训（8学时）；

2. 建立无培训不上岗红线制度；

3. 配备专职ESD培训讲师和培训教材；

4. HR与ESD管理部门建立新员工信息同步机制；

5. 新员工培训考核成绩纳入个人档案，可追溯。

◎实施验证

全部新员工完成ESD专项培训，考核合格率100%，培训计划更新发布，无培训不上岗制度发布，培训档案完整可追溯。

◎预防再发

新员工培训制度化，培训档案动态管理，讲师能力持续提升，培训效果定期评估。

◎结案结论

新员工ESD培训全覆盖，考核合格上岗，风险闭环，可结案。

【NCR086】采购、仓储、物流岗位未开展ESD培训

◎问题描述

审核发现采购、仓储、物流等非生产岗位人员未接受ESD专项培训，对静电防护基础知识不了解，在物料采购、存储、搬运过程中存在ESD管控漏洞。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第9.1条（Training/All Personnel）& IEC 61340-5-1 第5.5.1条（Personnel grounding/Training）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即组织采购、仓储、物流全员ESD专项培训；

2. 培训覆盖ESD基础知识、岗位相关防护要求、应急处理；

3. 培训后考核合格方可继续上岗。

◎根本原因分析

1. ESD培训仅覆盖生产岗位，未覆盖非生产岗位；

2. 认为采购、仓储、物流不直接接触产品，不需要ESD培训；

3. 培训资源不足，无法覆盖全员；

4. 无全员ESD培训的管理意识；

5. 岗位ESD培训需求分析缺失。

◎永久改善对策

1. ESD培训覆盖全厂所有岗位（含采购、仓储、物流、品质、工程、管理）；

2. 按岗位制定差异化ESD培训内容（采购-供应商管控、仓储-存储环境、物流-搬运防护）；

3. 年度ESD全员轮训制度（每年至少8学时）；

4. 培训讲师团队扩充，满足全员培训需求；

5. 各岗位培训考核成绩纳入个人档案。

◎实施验证

采购、仓储、物流全员完成ESD培训，差异化培训内容发布，年度轮训计划制定，讲师团队扩充到位，培训档案完整。

◎预防再发

全员培训年度化，差异化内容持续优化，讲师能力定期评估，培训档案动态管理。

◎结案结论

非生产岗位ESD培训全覆盖，供应链ESD管控无盲区，风险闭环，可结案。

【NCR087】员工不懂屏蔽袋封口标准、测试操作不规范

◎问题描述

审核发现操作员工对屏蔽袋封口标准不了解，封口质量差（热封不完整、自封条未压死），且STM11.31屏蔽效能测试操作不规范，测试结果不可信。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第9.1条（Training/Competence）& IEC 61340-5-1 第5.5.1条（Personnel grounding/Training）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即对屏蔽袋封口人员和测试人员进行专项实操培训；

2. 封口质量全检，不合格重新封口；

3. 测试人员经考核合格后方可独立操作。

◎根本原因分析

1. 岗位专项操作培训缺失；

2. 无封口质量标准和检验方法；

3. 测试操作SOP不够详细，缺少图文说明；

4. 人员凭经验操作，未经过系统培训；

5. 无岗位技能考核认证机制。

◎永久改善对策

1. 制定《屏蔽袋封口操作SOP》（图文版），明确封口温度、时间、压力参数；

2. 制定《STM11.31测试操作SOP》，含探头放置、放电位置、底噪验证等详细步骤；

3. 封口人员和测试人员必须持证上岗（经实操考核）；

4. 封口质量每批抽检（抽检比例≥10%）；

5. 岗位技能年度复训和再认证。

◎实施验证

封口操作SOP和测试操作SOP发布，专项培训完成，实操考核合格率100%，封口质量抽检合格，持证上岗制度落实。

◎预防再发

持证上岗常态化，年度复训和再认证，封口质量抽检制度化，SOP持续优化更新。

◎结案结论

岗位操作规范化，人员能力达标，风险闭环，可结案。

【NCR088】访客、稽核人员无防静电防护入场

◎问题描述

审核发现外部访客、客户稽核人员进入EPA区域时未穿戴任何防静电防护用品（防静电服、鞋、手环），人体静电未受控，存在静电放电风险。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第9.1条（Personnel Grounding/Visitors）& IEC 61340-5-1 第5.5.1条（Personnel grounding）

◎严重程度

○ 一般不符合（Minor）

◎临时遮制措施

1. 立即为访客配备防静电鞋套/防静电服等防护用品；

2. EPA入口设置访客防护用品专用存放柜；

3. 访客入场前必须穿戴防护用品并通过检查后方可进入。

◎根本原因分析

1. 访客入场无ESD防护管控流程；

2. 未配备访客专用防护用品；

3. 接待人员不了解访客ESD防护要求；

4. 访客登记流程未包含ESD防护确认项；

5. 管理上未将访客纳入ESD管控范围。

◎永久改善对策

1. 制定《访客EPA区域ESD防护管理规定》；

2. EPA入口配置访客专用防护用品柜（防静电鞋套、防静电服、一次性手环）；

3. 访客登记增加ESD防护用品穿戴确认签字项；

4. 接待人员ESD防护培训；

5. 访客全程必须有内部人员陪同，确保防护措施到位。

◎实施验证

访客管理规定发布，防护用品柜配置齐全，接待人员培训完成，访客登记流程更新，近期访客防护检查记录完整。

◎预防再发

访客防护常态化检查，防护用品定期补充和检测，接待人员年度复训，新增访客类型同步评估防护需求。

◎结案结论

访客ESD管控规范化，入场防护到位，风险闭环，可结案。

【NCR089】员工袖口裸露、穿戴不规范产生静电

◎问题描述

审核发现部分作业员穿着ESD防护工服但袖口未束紧、裸露手腕，皮肤直接接触敏感物料，人体静电通过裸露皮肤传导，不符合ESD穿戴规范。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第9.1条（Personnel Grounding/Clothing）& IEC 61340-5-1 第5.5.1条（Personnel grounding）

◎严重程度

○ 一般不符合（Minor）

◎临时遮制措施

1. 立即整改所有作业员袖口，确保束紧不裸露手腕；

2. 班前检查增加袖口穿戴检查项；

3. 在更衣室张贴"正确穿戴ESD工服"示意图。

◎根本原因分析

1. 班前穿戴检查不细致，未检查袖口；

2. 工服袖口松紧带老化失去弹性；

3. 人员为舒适刻意拉出袖口；

4. 无正确穿戴示意图指导；

5. 管理上未将袖口束紧纳入稽核项。

◎永久改善对策

1. 工服袖口松紧带定期更换（建议6个月），确保束紧效果；

2. 班前穿戴检查增加袖口专项检查；

3. 更衣室张贴正确穿戴示意图（含袖口、裤脚、帽子）；

4. 不合规工服及时更换；

5. 穿戴规范纳入日常稽核和月度考核。

◎实施验证

全部作业员工服袖口整改到位，松紧带老化工服全部更换，穿戴示意图张贴完成，班前检查落实到位，稽核无袖口裸露现象。

◎预防再发

班前检查常态化，工服定期更换，示意图定期更新，稽核月度化。

◎结案结论

穿戴规范化，袖口裸露风险消除，可结案。

【NCR090】临时工、派遣工未纳入ESD管控

◎问题描述

审核发现产线临时工、劳务派遣人员未纳入ESD管控体系，未接受ESD培训、未配发防静电防护用品、未做手环测试，ESD防护存在管控盲区。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第9.1条（Training/All Personnel）& IEC 61340-5-1 第5.5.1条（Personnel grounding）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即将所有临时工、派遣工纳入ESD管控；

2. 配发防静电防护用品（手环、工服、鞋）；

3. 安排ESD专项培训，考核合格后方可上岗。

◎根本原因分析

1. ESD管控体系仅覆盖正式员工；

2. 临时工/派遣工管理归属不一，信息不同步；

3. 防护用品预算未覆盖临时人员；

4. 培训资源不足，无法覆盖临时人员；

5. 管理上认为临时工干不久，不需要培训。

◎永久改善对策

1. ESD管控体系覆盖所有进厂人员（含临时工、派遣工、实习生、外包人员）；

2. 临时人员防护用品预算专项保障；

3. 临时人员入职必须完成ESD培训方可上岗；

4. 建立临时人员ESD信息台账（姓名、单位、入场日期、培训记录）；

5. 临时人员离场时回收防护用品，注销台账。

◎实施验证

全部临时工/派遣工纳入ESD管控，防护用品配发到位，培训考核合格，信息台账建立完整，入场/离场流程规范化。

◎预防再发

临时人员管控制度化，信息台账动态更新，培训常态化，防护用品定期补充。

◎结案结论

临时人员ESD管控全覆盖，无盲区，风险闭环，可结案。

【NCR091】年度ESD复训未开展、培训过期

◎问题描述

审核发现上年度ESD全员复训未开展，部分员工ESD培训记录已超过13个月未更新，培训过期，人员ESD意识和技能退化，不符合年度复训要求。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第9.1条（Training/Refresher）& IEC 61340-5-1 第5.5.1条（Personnel grounding/Training）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即制定年度ESD复训计划，全员覆盖；

2. 分批次安排复训，确保产线不停工；

3. 复训后考核，不合格人员补训至合格。

◎根本原因分析

1. 年度培训计划未包含ESD复训；

2. 培训资源不足（讲师、场地、时间）；

3. 无培训到期预警机制；

4. 管理层对年度复训重视不足；

5. 培训记录管理混乱，无法追踪到期时间。

◎永久改善对策

1. 制定《年度ESD复训计划》，每年至少8学时；

2. 培训到期前30天自动预警；

3. 培训讲师团队建设和能力提升；

4. 培训记录电子化，自动提醒到期复训；

5. 未按时复训纳入绩效考核。

◎实施验证

年度复训计划发布，全员复训完成，考核合格率100%，培训到期预警机制上线，培训记录电子化系统运行正常。

◎预防再发

年度复训制度化，预警自动提醒，培训效果定期评估，讲师团队持续建设。

◎结案结论

年度ESD复训全覆盖，人员能力持续达标，风险闭环，可结案。

【NCR092】培训无考核、无试卷、无成绩留存

◎问题描述

审核发现ESD培训仅有签到表，无考试试卷、无成绩记录、无考核标准，无法证明培训有效性和人员掌握程度，不符合培训闭环管理要求。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第9.1条（Training/Records）& IEC 61340-5-1 第5.5.1条（Personnel grounding/Training）

◎严重程度

○ 一般不符合（Minor）

◎临时遮制措施

1. 立即编制ESD培训考核试卷（理论+实操）；

2. 对近期参加培训人员进行补考；

3. 补考不合格人员安排重新培训。

◎根本原因分析

1. 培训管理制度未要求考核环节；

2. 无标准化考核试卷和评分标准；

3. 培训讲师能力不足以出题和阅卷；

4. 成绩留存意识不足，认为签到就算培训了；

5. 培训档案管理体系不完善。

◎永久改善对策

1. 所有ESD培训必须包含理论+实操双考核；

2. 编制标准化考核试卷（分岗位差异化）；

3. 培训成绩≥80分合格，不合格必须补训补考；

4. 考核试卷和成绩纳入个人培训档案；

5. 培训讲师考核能力培训和资质认证。

◎实施验证

考核试卷编制完成（理论卷+实操评分表），补考全部完成，成绩档案建立完整，培训讲师资质认证完成，培训管理制度更新发布。

◎预防再发

培训必考制度化，成绩档案动态管理，讲师能力持续提升，培训效果定期评估。

◎结案结论

培训考核闭环管理规范化，培训有效性可验证，风险闭环，可结案。

【NCR093】员工私自摘除手环、侥幸作业

◎问题描述

审核发现部分作业员在作业过程中私自摘除静电手环，存在侥幸心理，认为偶尔不戴没关系，人体静电未接地泄放，实测人体对地电阻>10¹² Ω。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第9.1条（Personnel Grounding）& IEC 61340-5-1 第5.5.1条（Personnel grounding）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即通报违规行为，涉事人员停工反省；

2. 加强现场巡检频次（每30分钟一次），重点检查手环佩戴；

3. 在产线张贴"摘除手环=违规"警示标识。

◎根本原因分析

1. 手环佩戴不舒适，人员刻意摘除；

2. 现场巡检频次不足，未发现摘除行为；

3. 侥幸心理，以前没戴也没出问题；

4. 违规成本太低，无实质性处罚；

5. 安全文化缺失，质量意识淡薄。

◎永久改善对策

1. 摘除手环纳入质量红线，首次警告、二次罚款、三次停岗培训；

2. 安装手环在线监控系统（手环佩戴状态实时监测）；

3. 班组长责任连带，下属违规班组长同步考核；

4. 开展质量红线专题宣导会；

5. 更换更舒适的可调节手环，降低摘除动机。

◎实施验证

红线制度发布执行，在线监控系统安装调试完成，班组长责任连带机制落实，专题宣导会完成，舒适型手环更换到位，巡检无摘除现象。

◎预防再发

在线监控常态化运行，巡检每30分钟一次，红线违规月度汇总通报，安全文化持续建设。

◎结案结论

摘除手环违规行为消除，人员管控到位，风险闭环，可结案。

【NCR094】不会操作静电测试仪器、操作不熟练

◎问题描述

审核发现部分测试人员对静电测试仪、表面电阻测试仪、示波器等设备操作不熟练，参数设置错误、探头使用不当，测试结果不可信。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第9.1条（Training/Competence）& IEC 61340-5-1 第5.5.1条（Personnel grounding/Training）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即对测试人员进行一对一实操培训；

2. 培训后考核，不合格暂停测试权限；

3. 近期测试数据回溯核查，可疑数据全检。

◎根本原因分析

1. 测试人员上岗前未接受系统操作培训；

2. 无仪器操作SOP或SOP不够详细；

3. 人员流动导致熟练工流失，新手未补训；

4. 无操作技能考核认证机制；

5. 师傅带教制度执行不到位。

◎永久改善对策

1. 所有测试人员必须持证上岗（经实操考核认证）；

2. 编制各类仪器操作SOP（图文版，含参数设置、探头使用、故障处理）；

3. 新测试人员必须完成师徒带教（至少2周）方可独立操作；

4. 操作技能年度复训和再认证；

5. 仪器操作考核纳入日常抽检（每月≥2次）。

◎实施验证

实操培训完成，持证上岗制度落实，操作SOP发布，师徒带教制度执行，年度复训计划制定，近期测试数据回溯核查完成。

◎预防再发

持证上岗常态化，年度复训制度化，操作抽检月度化，SOP持续优化更新。

◎结案结论

测试人员操作能力达标，测试数据可信，风险闭环，可结案。

【NCR095】员工不了解S20.20标准基本要求

◎问题描述

审核通过问卷和现场提问发现，超过60%的一线员工不了解ANSI/ESD S20.20标准的基本要求，对静电放电原理、防护措施、操作规范认知模糊，存在违规操作风险。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第9.1条（Training/Awareness）& IEC 61340-5-1 第5.5.1条（Personnel grounding/Training）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即开展全员S20.20标准宣导培训（≥4学时）；

2. 培训后全员笔试，≥80分合格；

3. 不合格人员安排补训补考，直至合格。

◎根本原因分析

1. 培训内容过于简单，未覆盖标准原文要求；

2. 培训以操作要求为主，未讲解标准原理；

3. 员工认为知道怎么做就行，不需要懂标准；

4. 培训教材未更新到最新版S20.20标准；

5. 管理层对标准宣导重视不足。

◎永久改善对策

1. 编制《S20.20标准全员宣导教材》（含标准原文要点、案例解析、图文说明）；

2. 培训内容覆盖标准全部核心章节（接地、EPA、包装、人员、培训、校准）；

3. 标准更新时全员同步培训；

4. 培训教材每半年评审更新一次；

5. 全员标准认知度季度抽测（问卷形式），低于80%重新培训。

◎实施验证

标准宣导教材编制完成，全员培训完成，笔试合格率100%（平均分XX分），标准更新同步机制建立，季度抽测计划发布。

◎预防再发

标准宣导年度化，教材持续更新，季度认知度抽测常态化，新标准发布即时培训。

◎结案结论

全员S20.20标准认知达标，培训体系完善，风险闭环，可结案。

六、体系文件&记录&追溯类（NCR096–NCR100）

【NCR096】ESD体系文件版本老旧、未更新最新标准

◎问题描述

审核发现现行ESD管理体系文件仍引用ANSI/ESD S20.20-2014版和IEC 61340-5-1:2016版，未更新至S20.20-2021和IEC 61340-5-1:2023版，部分管控要求已与新版标准不一致。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第5.0条（Program Management/Documentation）& IEC 61340-5-1 第4.1条（General requirements/Documentation）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即获取S20.20-2021和IEC 61340-5-1:2023最新版标准原文；

2. 对比新旧版本差异，列出变更清单；

3. 修订所有受影响的体系文件，更新引用标准版本号。

◎根本原因分析

1. 无标准版本跟踪和更新机制；

2. 标准更新信息获取渠道不畅；

3. 文件变更管理流程未触发标准更新；

4. 管理层对标准更新重视不足；

5. 无年度体系文件评审制度。

◎永久改善对策

1. 建立标准版本跟踪机制（关注标准委员会官网、订阅更新通知）；

2. 制定《体系文件年度评审和更新制度》；

3. 新标准发布后6个月内完成体系文件全面更新；

4. 文件变更管理流程增加标准版本检查触发条件；

5. 指定专人（ESD协调员）负责标准跟踪和文件更新。

◎实施验证

最新版标准获取完成，新旧版本差异分析完成，全部体系文件更新发布（引用S20.20-2021和IEC 61340-5-1:2023），文件评审制度发布，ESD协调员任命到位。

◎预防再发

标准版本年度核查，文件评审年度化，ESD协调员持续跟踪标准动态，新标准发布即时启动更新。

◎结案结论

体系文件更新至最新标准，管控要求同步，风险闭环，可结案。

【NCR097】测试记录填写不规范、漏填、错填

◎问题描述

审核发现测试记录存在大量填写不规范问题：漏填日期、设备编号、测试人员，数据涂改未签字，单位缺失，格式混乱，无法追溯测试条件和结果，不符合记录可追溯性要求。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第10.0条（Compliance Verification/Records）& IEC 61340-5-1 第6.2.1条（Compliance verification/Records）

◎严重程度

○ 一般不符合（Minor）

◎临时遮制措施

1. 立即更新测试记录表单，增加必填项标识和填写示例；

2. 对近期测试记录进行全面核查，漏填项补全；

3. 涂改记录重新填写，相关人员签字确认。

◎根本原因分析

1. 表单设计不合理，必填项不明确；

2. 测试人员填写规范培训缺失；

3. 无记录审核机制，填写质量无人检查；

4. 涂改未签字属于操作习惯问题；

5. 管理上未将记录质量纳入稽核范围。

◎永久改善对策

1. 重新设计测试记录表单（必填项加*标识、附填写示例、单位标注）；

2. 测试人员记录填写规范培训；

3. 班组长每日审核当日测试记录，签字确认；

4. 涂改必须划单红线、签名、注明日期；

5. 记录质量纳入月度稽核和绩效考核。

◎实施验证

测试记录表单更新发布，必填项明确，近期记录核查完成并补全，培训完成，班组长审核机制落实，记录质量稽核合格率100%。

◎预防再发

表单持续优化，班组长审核常态化，记录质量月度稽核，人员定期复训。

◎结案结论

测试记录规范化，可追溯性达标，风险闭环，可结案。

【NCR098】无ESD内部审核记录、年度内审缺失

◎问题描述

审核发现过去12个月未开展ESD专项内部审核，无内审计划、检查表、审核报告、不符合项记录，ESD体系运行状况无人验证，不符合体系审核要求。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第5.0条（Program Management/Internal Audit）& IEC 61340-5-1 第4.2条（Management system/Internal audit）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即制定年度ESD内审计划，覆盖全部要素；

2. 组建内审团队，开展本年度ESD体系内审；

3. 对发现的不符合项制定整改计划并跟踪关闭。

◎根本原因分析

1. 无年度内审计划和制度；

2. 内审人员能力不足，未接受内审培训；

3. 管理层对内审重视不足，认为没必要；

4. 无内审检查表和报告模板；

5. 体系管理部门和内审职责不清。

◎永久改善对策

1. 制定《ESD体系年度内审制度》，每年至少1次全覆盖内审；

2. 内审团队培训和资质认证（内审员证书）；

3. 编制ESD内审检查表（覆盖S20.20全部要素）；

4. 内审报告模板标准化；

5. 内审发现的不符合项100%闭环跟踪。

◎实施验证

年度内审计划发布，内审团队组建完成，内审检查表编制完成，本年度内审已完成，审核报告发布，发现NCRXX项已全部整改关闭。

◎预防再发

年度内审制度化，内审员持续培训和资质维持，审核质量定期评估，不符合项闭环跟踪常态化。

◎结案结论

ESD内审体系建立，体系运行得到有效验证，风险闭环，可结案。

【NCR099】无ESD管理评审、无年度改善报告

◎问题描述

审核发现过去12个月未开展ESD管理评审，无管理评审会议纪要、无年度改善报告、无体系有效性评估，管理层对ESD体系运行状况不了解，不符合体系管理评审要求。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第5.0条（Program Management/Management Review）& IEC 61340-5-1 第4.3条（Management review）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即召开ESD管理评审会议，覆盖过去12个月体系运行数据；

2. 编制管理评审输入报告（内审结果、NCR统计、培训完成率、仪器校准率等）；

3. 输出管理评审决议和年度改善计划。

◎根本原因分析

1. 无管理评审制度和周期要求；

2. 管理层对管理评审重视不足；

3. 无管理评审输入数据收集机制；

4. 未明确管理评审主持人和参加人员；

5. 体系管理部门未推动管理评审开展。

◎永久改善对策

1. 制定《ESD管理评审制度》，每年至少1次，由最高管理者主持；

2. 管理评审输入标准化（内审结果、NCR、培训、校准、客户反馈、改进建议）；

3. 管理评审输出标准化（体系有效性结论、资源配置决策、改进措施）；

4. 管理评审决议跟踪闭环；

5. 管理评审记录归档保存（会议纪要、签到表、决议书）。

◎实施验证

管理评审制度发布，本年度管理评审会议已召开，输入报告完整，决议和年度改善计划输出，跟踪闭环机制建立，评审记录完整归档。

◎预防再发

管理评审年度化，输入数据持续收集，决议跟踪常态化，评审效果定期评估。

◎结案结论

ESD管理评审机制建立，体系持续改进有保障，风险闭环，可结案。

【NCR100】ESD异常无追溯、无8D整改闭环

◎问题描述

审核发现ESD相关异常（测试超标、接地不良、包装不合格等）未形成8D整改报告，异常记录与整改脱节，部分异常长期未关闭，无闭环追溯，不符合体系异常管理要求。

◎不符合标准条款

ANSI/ESD S20.20 第10.0条（Compliance Verification/Corrective Action）& IEC 61340-5-1 第6.2.2条（Compliance verification/Corrective action）

◎严重程度

⚠ 严重不符合（Major）

◎临时遮制措施

1. 立即对所有未关闭ESD异常补做8D整改报告；

2. 建立ESD异常8D闭环跟踪台账；

3. 明确异常响应时限（如24小时内启动8D）。

◎根本原因分析

1. 无ESD异常8D整改管理制度；

2. 异常发现与整改脱节，无跟踪机制；

3. 人员不了解8D方法和工具；

4. 无异常闭环时限要求；

5. 管理层对异常整改重视不足。

◎永久改善对策

1. 制定《ESD异常8D整改管理制度》，所有ESD异常必须8D闭环；

2. 8D报告模板标准化（D1-D8完整结构）；

3. 全员8D方法论培训；

4. ESD异常台账动态跟踪，逾期自动预警；

5. 8D整改效果纳入月度管理评审输入。

◎实施验证

8D整改管理制度发布，历史异常全部补做8D报告，闭环跟踪台账建立，8D模板标准化，全员培训完成，预警机制上线运行。

◎预防再发

8D闭环制度化，台账动态跟踪，逾期预警自动提醒，整改效果定期评估，管理评审持续输入。

◎结案结论

ESD异常8D整改体系建立，问题闭环可追溯，体系持续改进有保障，风险闭环，可结案。

七、8D整改报告万能模板（可直接套用）

◎D1 组建小组

成立ESD专项整改小组，明确组长、组员、完成期限。组长由部门负责人担任，组员涵盖工艺、品质、设备、培训等跨职能成员。

◎D2 问题描述

精准描述审厂不符合项、发生地点、现象、影响范围、风险等级。附照片、数据、证据文件。

◎D3 临时遮制措施

现场立即整改、隔离不合格品、封堵风险漏洞、防止问题继续扩大。明确责任人、完成时间、验证标准。

◎D4 根本原因分析

人机料法环测五维度 5Why分析，定位体系漏洞而非单一人为问题。附鱼骨图/5Why分析表。

◎D5 永久改善对策

文件更新、流程固化、设备改造、台账建立、培训落地。明确每项对策的责任人、完成时间、验收标准。

◎D6 对策实施验证

逐项落地改善措施，留存照片、记录、凭据、证书。验证改善效果，数据量化对比改善前后。

◎D7 预防再发机制

稿核机制、点检机制、预警机制、考核机制建立。将改善措施纳入标准流程，防止问题复发。

◎D8 结案确认

效果验证数据合格、体系闭环、批准结案。整理8D报告全套资料归档，作为审厂迎检材料。

附录：严重程度分类统计

⚠ 严重不符合（Major NCR）：53条（53%）

○ 一般不符合（Minor NCR）：47条（47%）

分类规则说明

⚠ 严重不符合（Major）——体系性、系统性问题，可能导致审厂直接不通过：

• 接地系统：多点接地、混接违规、法拉第工装无独立接地、屏蔽缝隙泄漏、探头屏蔽层未接地、底噪偏高

• EPA区域：无隔离混流作业、温湿度无记录超标、洁净车间无离子中和设备

• 仪器校准：未校准/超期、空载底噪未验证、工装精度漂移、数据无法追溯、带病测试

• 物料包装：使用普通塑料袋/纸箱、供应商无资质、仓储湿度超标、来料管控缺失

• 人员培训：未培训直接上岗、全员性违规、不了解S20.20标准

• 体系文件：文件过期、无内审、无管理评审、无8D闭环（NCR096–100）

○ 一般不符合（Minor）——个别点位问题，可边审边改，不直接影响审厂通过：

• 个别接地端子松动/老化/生锈

• 标识脱落、个别违禁品、个别设备问题

• 记录填写不规范、台账缺失、耗材未定期保养

• 个别人员未佩戴手环、穿戴不规范

使用建议

• 审厂应对：客户开NCR时，先看编号→判断严重程度→按模板填内容，改日期/责任人即交

• 内审自查：优先排查全部53条Major项，再扫47条Minor项

• 培训素材：用Major项做反面案例，比纯理论更有说服力

• 8D模板：D1–D8结构完整，可直接作为整改报告框架填写

合计：100条（100%）

Major NCR涉及板块：

接地系统(20条全Major)、

EPA区域(15条Major)、

仪器校准(15条Major)、

物料包装(13条Major)、

人员培训(10条Major)、

体系文件(5条全Major)